## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 488 | 485 | 485 | 483 | 480 | 476 | 473 | 468
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 87.5776 | 87.5 | 87.395 | 87.315 | 87.1795
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 423 | -3 | -4 | -3 | -5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 87.5776 | 87.5 | 87.395 | 87.315 | 87.1795
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 488 | 485 | 485 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 12.4224 | 12.5 | 12.605 | 12.685 | 12.8205
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016498 | 0.016389 | 0.016389 | 0.019403 | 0.019272 | 0.019097 | 0.018965 | 0.018746
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.018965 | 0.018834 | 0.018659 | 0.018527 | 0.018308
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 97.7427 | 97.7273 | 97.7064 | 97.6905 | 97.6636
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.018965 | -0.0001314 | -0.0001752 | -0.0001314 | -0.000219
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.69767 | -0.93897 | -0.70922 | -1.1962
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 16.498 | 16.3885 | 16.3885 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 2.2573 | 2.2727 | 2.2936 | 2.3095 | 2.3364
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 4.2856 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.6997 | 4.6702 | 4.6702 | 10.8263 | 10.7529 | 10.6551 | 10.5817 | 10.4594
NL | t/rok | 4.3081 | 4.281 | 4.281 | 9.9241 | 9.8568 | 9.7672 | 9.6999 | 9.5878
CHSK | t/rok | 8.824 | 8.7685 | 8.7685 | 20.0538 | 19.9181 | 19.737 | 19.6012 | 19.3749
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 10.0805 | 10.0101 | 9.9161 | 9.8456 | 9.7282
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 9.1488 | 9.0849 | 8.9996 | 8.9356 | 8.829
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 18.0292 | 17.9032 | 17.7354 | 17.6094 | 17.3996
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 43.9286 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 43.9286 | 43.9286 | 43.9286 | 43.9286 | 43.9286

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 428 | 425 | 425 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
Počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 428 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 428 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 9.76 | 9.7 | 9.7 | 9.66 | 9.6 | 9.52 | 9.46 | 9.36
BSK5 | kg/d | 3.416 | 3.395 | 3.395 | 3.381 | 3.36 | 3.332 | 3.311 | 3.276
NL | kg/d | 3.1313 | 3.1121 | 3.1121 | 3.0993 | 3.08 | 3.0543 | 3.0351 | 3.003
CHSK | kg/d | 6.832 | 6.79 | 6.79 | 6.762 | 6.72 | 6.664 | 6.622 | 6.552
N-celk | kg/d | 0.62627 | 0.62242 | 0.62242 | 0.61985 | 0.616 | 0.61087 | 0.60702 | 0.6006
N-NH4 | kg/d | 0.29605 | 0.29423 | 0.29423 | 0.29302 | 0.2912 | 0.28877 | 0.28695 | 0.28392
N-NO3 | kg/d | 0.056933 | 0.056583 | 0.056583 | 0.05635 | 0.056 | 0.055533 | 0.055183 | 0.0546
P-celk | kg/d | 0.14233 | 0.14146 | 0.14146 | 0.14088 | 0.14 | 0.13883 | 0.13796 | 0.1365
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856 | 4.2856
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 53.16 | 52.8 | 52.32 | 51.96 | 51.36
BSK5 | kg/d | 12.876 | 12.795 | 12.795 | 29.661 | 29.46 | 29.192 | 28.991 | 28.656
NL | kg/d | 11.803 | 11.7288 | 11.7288 | 27.1893 | 27.005 | 26.7593 | 26.5751 | 26.268
CHSK | kg/d | 24.1753 | 24.0233 | 24.0233 | 54.942 | 54.57 | 54.074 | 53.702 | 53.082
Počet EO | os. | 214.6 | 213.25 | 213.25 | 494.35 | 491 | 486.5333 | 483.1833 | 477.6
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 51.6 | 51.12 | 50.76 | 50.16
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 51.96 | 51.6 | 51.12 | 50.76 | 50.16
BSK5 | kg/d |  |  |  | 28.761 | 28.56 | 28.292 | 28.091 | 27.756
NL | kg/d |  |  |  | 26.3643 | 26.18 | 25.9343 | 25.7501 | 25.443
CHSK | kg/d |  |  |  | 53.292 | 52.92 | 52.424 | 52.052 | 51.432
Počet EO | os |  |  |  | 479.35 | 476 | 471.5333 | 468.1833 | 462.6
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 51.96 | 51.6 | 51.12 | 50.76 | 50.16
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 27.6179 | 27.4248 | 27.1674 | 26.9743 | 26.6525
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 25.0653 | 24.89 | 24.6563 | 24.4811 | 24.189
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 49.395 | 49.05 | 48.59 | 48.245 | 47.67
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 12.876 | 12.795 | 12.795 | 1.1431 | 1.1352 | 1.1246 | 1.1167 | 1.1035
NL | kg/d | 11.803 | 11.7288 | 11.7288 | 1.299 | 1.29 | 1.278 | 1.269 | 1.254
CHSK | kg/d | 24.1753 | 24.0233 | 24.0233 | 3.897 | 3.87 | 3.834 | 3.807 | 3.762
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 336.0175 | 333.6684 | 330.5362 | 328.1871 | 324.2718
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 80.6442 | 80.0804 | 79.3287 | 78.7649 | 77.8252
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0002.07-Blansko - část obce Lažánky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0002.07-Blansko - část obce Lažánky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Blansko - Lažánky | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 75 | [5 empty] | 5.964 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Lažánky |  | < 100 | 4.2856 | [5 empty] | 32.0843 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Lažánky |  | 172 | 1.376 | [5 empty] | 5.8803 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.9286