## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1375 | 1366 | 1364 | 1358 | 1349 | 1337 | 1325 | 1312
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1117 | 1154 | 1225 | 1291 | 1283 | 1271 | 1260 | 1248
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 81.2364 | 84.4802 | 89.8094 | 95.0663 | 95.1075 | 95.0636 | 95.0943 | 95.122
Přírůstek | os |  | 37 | 71 | 66 | -8 | -12 | -11 | -12
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1117 | 1154 | 1225 | 1291 | 1283 | 1271 | 1260 | 1248
Počet obyv. napoj ČOV | % | 81.2364 | 84.4802 | 89.8094 | 95.0663 | 95.1075 | 95.0636 | 95.0943 | 95.122
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 258 | 212 | 139 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 18.7636 | 15.5198 | 10.1906 | 4.9337 | 4.8925 | 4.9364 | 4.9057 | 4.878
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.058183 | 0.058125 | 0.05857 | 0.058833 | 0.058446 | 0.05792 | 0.057402 | 0.05684
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.05065 | 0.051934 | 0.054511 | 0.056876 | 0.056519 | 0.055993 | 0.055504 | 0.054971
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 87.0519 | 89.3498 | 93.0702 | 96.6746 | 96.7026 | 96.6727 | 96.6935 | 96.7122
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0012848 | 0.0025769 | 0.0023652 | -0.0003577 | -0.0005256 | -0.0004891 | -0.0005329
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 2.4739 | 4.7273 | 4.1585 | -0.63289 | -0.93869 | -0.8812 | -0.96942
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.5336 | 6.1904 | 4.0588 | 1.9564 | 1.9272 | 1.9272 | 1.898 | 1.8688
Odpad. vody nečištěné | % | 12.9481 | 10.6502 | 6.9298 | 3.3254 | 3.2974 | 3.3273 | 3.3065 | 3.2878
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 198 | 198 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 198 | 198 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 29.7165 | 30.168 | 31.1849 | 32.0893 | 31.8838 | 31.5904 | 31.3115 | 31.0082
NL | t/rok | 27.2401 | 27.654 | 28.5861 | 29.4152 | 29.2269 | 28.9579 | 28.7022 | 28.4242
CHSK | t/rok | 55.0657 | 55.8897 | 57.7531 | 59.4087 | 59.0282 | 58.485 | 57.9687 | 57.4071
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 26.9214 | 27.6856 | 29.189 | 30.5765 | 30.3847 | 30.1007 | 29.838 | 29.5515
NL | t/rok | 24.5007 | 25.1967 | 26.5658 | 27.8294 | 27.6548 | 27.3963 | 27.1572 | 26.8965
CHSK | t/rok | 48.0674 | 49.417 | 52.077 | 54.5307 | 54.1886 | 53.6822 | 53.2135 | 52.7026
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 23.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 23.409 | 23.409 | 23.409 | 23.409 | 23.409 | 23.409

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1362 | 1353 | 1351 | 1345 | 1336 | 1324 | 1312 | 1299
Počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná a splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1104 | 1141 | 1212 | 1278 | 1270 | 1258 | 1247 | 1235
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 258 | 212 | 139 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1104 | 1141 | 1212 | 1278 | 1270 | 1258 | 1247 | 1235
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 258 | 212 | 139 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 27.5 | 27.32 | 27.28 | 27.16 | 26.98 | 26.74 | 26.5 | 26.24
BSK5 | kg/d | 9.625 | 9.562 | 9.548 | 9.506 | 9.443 | 9.359 | 9.275 | 9.184
NL | kg/d | 8.8229 | 8.7652 | 8.7523 | 8.7138 | 8.6561 | 8.5791 | 8.5021 | 8.4187
CHSK | kg/d | 19.25 | 19.124 | 19.096 | 19.012 | 18.886 | 18.718 | 18.55 | 18.368
N-celk | kg/d | 1.7646 | 1.753 | 1.7505 | 1.7428 | 1.7312 | 1.7158 | 1.7004 | 1.6837
N-NH4 | kg/d | 0.83417 | 0.82871 | 0.82749 | 0.82385 | 0.81839 | 0.81111 | 0.80383 | 0.79595
N-NO3 | kg/d | 0.16042 | 0.15937 | 0.15913 | 0.15843 | 0.15738 | 0.15598 | 0.15458 | 0.15307
P-celk | kg/d | 0.40104 | 0.39842 | 0.39783 | 0.39608 | 0.39346 | 0.38996 | 0.38646 | 0.38267
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 198 | 198 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673 | 8.9673
Počet kanal.přípojek | ks | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 159.4058 | 159.2458 | 160.4658 | 161.1858 | 160.1258 | 158.6858 | 157.2658 | 155.7258
BSK5 | kg/d | 81.415 | 82.652 | 85.438 | 87.916 | 87.353 | 86.549 | 85.785 | 84.954
NL | kg/d | 74.6304 | 75.7643 | 78.3182 | 80.5897 | 80.0736 | 79.3366 | 78.6363 | 77.8745
CHSK | kg/d | 150.865 | 153.1223 | 158.2277 | 162.7637 | 161.721 | 160.233 | 158.8183 | 157.2797
Počet EO | os. | 1356.9167 | 1377.5333 | 1423.9667 | 1465.2667 | 1455.8833 | 1442.4833 | 1429.75 | 1415.9
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 138.7658 | 142.2858 | 149.3458 | 155.8258 | 154.8458 | 153.4058 | 152.0658 | 150.6058
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 20.64 | 16.96 | 11.12 | 5.36 | 5.28 | 5.28 | 5.2 | 5.12
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 46.24 | 48.48 | 52.66 | 91.8 | 91.3 | 90.44 | 89.72 | 88.88
BSK5 | kg/d | 28.838 | 30.176 | 32.682 | 54.567 | 54.271 | 53.76 | 53.33 | 52.833
NL | kg/d | 26.4348 | 27.6613 | 29.9585 | 50.0198 | 49.7484 | 49.28 | 48.8858 | 48.4303
CHSK | kg/d | 54.146 | 56.592 | 61.184 | 101.674 | 101.122 | 100.17 | 99.37 | 98.446
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 185.0058 | 190.7658 | 202.0058 | 247.6258 | 246.1458 | 243.8458 | 241.7858 | 239.4858
BSK5 | kg/d | 105.093 | 108.588 | 115.34 | 141.143 | 140.304 | 138.989 | 137.815 | 136.507
NL | kg/d | 96.3353 | 99.539 | 105.7283 | 129.3811 | 128.612 | 127.4066 | 126.3304 | 125.1314
CHSK | kg/d | 195.551 | 201.941 | 214.315 | 261.981 | 260.423 | 257.983 | 255.805 | 253.379
Počet EO | os | 1751.55 | 1809.8 | 1922.3333 | 2352.3833 | 2338.4 | 2316.4833 | 2296.9167 | 2275.1167
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 185.0058 | 190.7658 | 202.0058 | 247.6258 | 246.1458 | 243.8458 | 241.7858 | 239.4858
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 101.7629 | 105.1542 | 111.7039 | 136.6857 | 135.8734 | 134.5998 | 133.4629 | 132.1963
NL | kg/d | 92.6351 | 95.7237 | 101.6882 | 124.4286 | 123.6891 | 122.5297 | 121.4947 | 120.3417
CHSK | kg/d | 182.6006 | 188.5874 | 200.1746 | 244.6472 | 243.1928 | 240.9138 | 238.88 | 236.615
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.3301 | 3.4338 | 3.6361 | 4.4573 | 4.4306 | 4.3892 | 4.3521 | 4.3107
NL | kg/d | 3.7001 | 3.8153 | 4.0401 | 4.9525 | 4.9229 | 4.8769 | 4.8357 | 4.7897
CHSK | kg/d | 12.9504 | 13.3536 | 14.1404 | 17.3338 | 17.2302 | 17.0692 | 16.925 | 16.764
Produkce kalů | m3/r | 1238.1152 | 1279.3763 | 1359.0641 | 1663.0098 | 1653.1261 | 1637.6306 | 1623.7981 | 1608.3878
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 297.1477 | 307.0503 | 326.1754 | 399.1223 | 396.7503 | 393.0313 | 389.7115 | 386.0131
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0010.01-Doubravice nad Svitavou
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0010.01-Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Doubravice nad Svitavou | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 198 | 11.089 | 2012 | 2012
C.R |  | ČOV Doubravice nad Svitavou | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 240 |  |  |  | 23.409 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Doubravice nad Svitavou |  | < 100 | 5.825 |  | 2012 | 2013
K.S |  | KS Doubravice nad Svitavou |  | 101 - 300 | 2.095 |  | 2012 | 2013
K.S |  | KS Doubravice nad Svitavou |  | 301 - 500 | 0.51 |  | 2012 | 2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Doubravice nad Svitavou z ČS01 |  | < 100 | 0.11123 |  | 2012 | 2013
V.S |  | Doubravice nad Svitavou z ČS02 |  | < 100 | 0.3453 |  | 2012 | 2013
V.S |  | Doubravice nad Svitavou z ČS03 |  | < 100 | 0.080769 |  | 2012 | 2013
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Doubravice nad Svitavou ČS01 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2013
S.S |  | Doubravice nad Svitavou ČS02 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2013
S.S |  | Doubravice nad Svitavou ČS03 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2013
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Doubravice nad Svitavou |  | 367 | 3.67 |  | 2012 | 2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 11.089 |  |  | 23.409 |  | 0