## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 3423 | 3400 | 3396 | 3381 | 3357 | 3329 | 3298 | 3266
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3423 | 3400 | 3396 | 3381 | 3357 | 3329 | 3298 | 3266
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -23 | -4 | -15 | -24 | -28 | -31 | -32
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3423 | 3400 | 3396 | 3381 | 3357 | 3329 | 3298 | 3266
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.179 | 0.17816 | 0.17801 | 0.17747 | 0.17659 | 0.17557 | 0.17444 | 0.17327
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.179 | 0.17816 | 0.17801 | 0.17747 | 0.17659 | 0.17557 | 0.17444 | 0.17327
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0008395 | -0.000146 | -0.0005475 | -0.000876 | -0.001022 | -0.0011315 | -0.001168
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.47121 | -0.082016 | -0.30851 | -0.49606 | -0.58211 | -0.64866 | -0.6741
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 1400 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
Přírůstek | m3/d |  | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 1400 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435
Přírůstek | km |  | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 15.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 112.7454 | 112.2417 | 112.1541 | 111.8256 | 111.3 | 110.6868 | 110.0079 | 109.3071
NL | t/rok | 103.35 | 102.8883 | 102.808 | 102.5068 | 102.025 | 101.4629 | 100.8406 | 100.1982
CHSK | t/rok | 213.0426 | 212.1191 | 211.9585 | 211.3563 | 210.3927 | 209.2685 | 208.0238 | 206.739
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 109.5235 | 109.0349 | 108.9499 | 108.6312 | 108.1214 | 107.5266 | 106.8681 | 106.1883
NL | t/rok | 99.77 | 99.3251 | 99.2477 | 98.9575 | 98.4932 | 97.9516 | 97.3519 | 96.7328
CHSK | t/rok | 200.5126 | 199.6479 | 199.4975 | 198.9336 | 198.0313 | 196.9787 | 195.8132 | 194.6102
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 38.3904 | 33.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 38.3904 | 71.9434 | 71.9434 | 71.9434 | 71.9434 | 71.9434 | 71.9434

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 3398 | 3375 | 3371 | 3356 | 3332 | 3304 | 3273 | 3241
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3398 | 3375 | 3371 | 3356 | 3332 | 3304 | 3273 | 3241
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 3398 | 3375 | 3371 | 3356 | 3332 | 3304 | 3273 | 3241
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452 | 148.9452
BSK5 | kg/d | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616 | 104.2616
NL | kg/d | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732 | 95.5732
CHSK | kg/d | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233 | 208.5233
N-celk | kg/d | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146 | 19.1146
N-NH4 | kg/d | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 9.036
N-NO3 | kg/d | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7377
P-celk | kg/d | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442 | 4.3442
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 1400 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Délka kanal.sítě | km | 19.08 | 19.08 | 22.515 | 22.515 | 22.515 | 22.515 | 22.515 | 22.515
Počet kanal.přípojek | ks | 949 | 949 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 490.4102 | 488.1102 | 487.7102 | 486.2102 | 483.8102 | 481.0102 | 477.9102 | 474.7102
BSK5 | kg/d | 308.8916 | 307.5116 | 307.2716 | 306.3716 | 304.9316 | 303.2516 | 301.3916 | 299.4716
NL | kg/d | 283.1507 | 281.8857 | 281.6657 | 280.8407 | 279.5207 | 277.9807 | 276.2757 | 274.5157
CHSK | kg/d | 583.6783 | 581.1483 | 580.7083 | 579.0583 | 576.4183 | 573.3383 | 569.9283 | 566.4083
Počet EO | os. | 5148.1941 | 5125.1941 | 5121.1941 | 5106.1941 | 5082.1941 | 5054.1941 | 5023.1941 | 4991.1941
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 490.4102 | 488.1102 | 487.7102 | 486.2102 | 483.8102 | 481.0102 | 477.9102 | 474.7102
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 32.68 | 32.42 | 32.18 | 31.94
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 18.022 | 17.888 | 17.747 | 17.613 | 17.479
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 16.5202 | 16.3973 | 16.2681 | 16.1453 | 16.0224
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 33.444 | 33.196 | 32.934 | 32.686 | 32.438
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 490.4102 | 488.1102 | 487.7102 | 519.1302 | 516.4902 | 513.4302 | 510.0902 | 506.6502
BSK5 | kg/d | 308.8916 | 307.5116 | 307.2716 | 324.3936 | 322.8196 | 320.9986 | 319.0046 | 316.9506
NL | kg/d | 283.1507 | 281.8857 | 281.6657 | 297.3608 | 295.918 | 294.2488 | 292.4209 | 290.5381
CHSK | kg/d | 583.6783 | 581.1483 | 580.7083 | 612.5023 | 609.6143 | 606.2723 | 602.6143 | 598.8463
Počet EO | os | 5148.1941 | 5125.1941 | 5121.1941 | 5406.5607 | 5380.3274 | 5349.9774 | 5316.7441 | 5282.5107
Typ ČOV | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 490.4102 | 488.1102 | 487.7102 | 519.1302 | 516.4902 | 513.4302 | 510.0902 | 506.6502
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 300.0643 | 298.7257 | 298.4929 | 315.0493 | 313.5228 | 311.7569 | 309.823 | 307.8309
NL | kg/d | 273.3425 | 272.1235 | 271.9115 | 286.9782 | 285.5882 | 283.9802 | 282.2191 | 280.4051
CHSK | kg/d | 549.3496 | 546.9806 | 546.5686 | 576.1632 | 573.46 | 570.3322 | 566.908 | 563.3808
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.8274 | 8.786 | 8.7788 | 9.3443 | 9.2968 | 9.2417 | 9.1816 | 9.1197
NL | kg/d | 9.8082 | 9.7622 | 9.7542 | 10.3826 | 10.3298 | 10.2686 | 10.2018 | 10.133
CHSK | kg/d | 34.3287 | 34.1677 | 34.1397 | 36.3391 | 36.1543 | 35.9401 | 35.7063 | 35.4655
Produkce kalů | m3/r | 3650.7818 | 3634.4955 | 3631.6631 | 3833.0998 | 3814.5277 | 3793.0423 | 3769.5134 | 3745.2764
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 876.1876 | 872.2789 | 871.5992 | 919.944 | 915.4866 | 910.3302 | 904.6832 | 898.8663
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0028.00-Rájec-Jestřebí
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0028.00-Rájec-Jestřebí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Rájec-Jestřebí | aktivační čistírna |  | 1400 | 30.1743 | 1993 | 1993
C.R |  | ČOV Rájec-Jestřebí | aktivační čistírna |  | 2021 |  |  |  | 38.3904 | 2019/2019
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Rájec-Jestřebí |  | < 100 | 10.24 |  | 1948 | 2017
K.S |  | KS Rájec-Jestřebí |  | 101 - 300 | 4.63 |  | 1948 | 2017
K.S |  | KS Rájec-Jestřebí |  | 301 - 500 | 0.3 |  | 1948 | 2017
K.S |  | KS Rájec-Jestřebí |  | > 500 | 3.24 |  | 1948 | 2017
K.N |  | Dostavba KS Rájec-Jestřebí |  | < 100 | 2.31 | [5 empty] | 19.1407 | 2021/2025
K.N |  | Dostavba KS Rájec-Jestřebí |  | 101 - 300 | 0.01 | [5 empty] | 0.08286 | 2021/2025
K.N |  | Dostavba KS Rájec-Jestřebí |  | 301 - 500 | 1.04 | [5 empty] | 8.6175 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Rájec-Jestřebí z ČS01 |  | < 100 | 0.368
V.S |  | Rájec-Jestřebí z ČS02 |  | < 100 | 0.052
V.S |  | Rájec-Jestřebí z ČS03 |  | < 100 | 0.032
V.S |  | Rájec-Jestřebí z ČS04 |  | < 100 | 0.218
V.N |  | Rájec-Jestřebí z ČS05 |  | < 100 | 0.01 | [5 empty] | 0.0354 | 2021/2025
V.N |  | Rájec-Jestřebí z ČS06 |  | < 100 | 0.065 | [5 empty] | 0.2301 | 2021/2025
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Rájec-Jestřebí ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Rájec-Jestřebí ČS02 |  | 0 | 0
S.S |  | Rájec-Jestřebí ČS03 |  | 0 | 0
S.S |  | Rájec-Jestřebí ČS04 |  | 0 | 0
S.N |  | Rájec-Jestřebí ČS05 |  | 4 | 10 | [5 empty] | 0.28125 | 2021/2025
S.N |  | Rájec-Jestřebí ČS06 |  | 4 | 10 | [5 empty] | 0.28125 | 2021/2025
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Rájec-Jestřebí |  | 949 | 7.592 |  | 1948 | 2017
S.N |  | přípojky Rájec-Jestřebí |  | 150 | 1.2 | [5 empty] | 4.884 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 30.1743 |  |  | 38.3904 |  | 33.553