## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0044.01 - Bedřichov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 304 | 302 | 302 | 301 | 299 | 297 | 295 | 293
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 54 | 142 | 229 | 228 | 226 | 224 | 222
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 17.8808 | 47.0199 | 76.0797 | 76.2542 | 76.0943 | 75.9322 | 75.7679
Přírůstek | os |  | 54 | 88 | 87 | -1 | -2 | -2 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 54 | 142 | 229 | 228 | 226 | 224 | 222
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 17.8808 | 47.0199 | 76.0797 | 76.2542 | 76.0943 | 75.9322 | 75.7679
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 304 | 248 | 160 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 82.1192 | 52.9801 | 23.9203 | 23.7458 | 23.9057 | 24.0678 | 24.2321
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.009782 | 0.010103 | 0.010746 | 0.011344 | 0.011264 | 0.011176 | 0.011089 | 0.011001
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0022192 | 0.0041756 | 0.0073876 | 0.010556 | 0.010505 | 0.010417 | 0.01033 | 0.010242
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 22.6866 | 41.3295 | 68.75 | 93.0502 | 93.2599 | 93.2071 | 93.1534 | 93.0989
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0019564 | 0.003212 | 0.0031682 | -5.11e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 46.8531 | 43.4783 | 30.0138 | -0.48645 | -0.84093 | -0.84806 | -0.85531
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.5628 | 5.9276 | 3.358 | 0.7884 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7592
Odpad. vody nečištěné | % | 77.3134 | 58.6705 | 31.25 | 6.9498 | 6.7401 | 6.7929 | 6.8466 | 6.9011
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Přírůstek | m3/d |  | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Přírůstek | km |  | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 17.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.8864 | 3.6551 | 4.9399 | 6.2003 | 6.1659 | 6.117 | 6.0681 | 6.0192
NL | t/rok | 2.6459 | 3.3505 | 4.5283 | 5.6836 | 5.6521 | 5.6073 | 5.5624 | 5.5176
CHSK | t/rok | 5.4212 | 6.8296 | 9.1851 | 11.4953 | 11.4316 | 11.341 | 11.2505 | 11.16
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0.7279 | 1.8623 | 3.6598 | 5.4675 | 5.442 | 5.3957 | 5.3494 | 5.3032
NL | t/rok | 0.65651 | 1.687 | 3.2625 | 4.8799 | 4.8572 | 4.8159 | 4.7745 | 4.7332
CHSK | t/rok | 1.387 | 3.3981 | 6.4319 | 9.5713 | 9.5266 | 9.4457 | 9.3648 | 9.2839
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.601

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0044.01 - Bedřichov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0044.01 - Bedřichov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 244 | 242 | 242 | 241 | 239 | 237 | 235 | 233
Počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 54 | 142 | 229 | 228 | 226 | 224 | 222
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 244 | 188 | 100 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 54 | 142 | 229 | 228 | 226 | 224 | 222
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 244 | 188 | 100 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
- počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 6.08 | 6.04 | 6.04 | 6.02 | 5.98 | 5.94 | 5.9 | 5.86
BSK5 | kg/d | 2.128 | 2.114 | 2.114 | 2.107 | 2.093 | 2.079 | 2.065 | 2.051
NL | kg/d | 1.9507 | 1.9378 | 1.9378 | 1.9314 | 1.9186 | 1.9058 | 1.8929 | 1.8801
CHSK | kg/d | 4.256 | 4.228 | 4.228 | 4.214 | 4.186 | 4.158 | 4.13 | 4.102
N-celk | kg/d | 0.39013 | 0.38757 | 0.38757 | 0.38628 | 0.38372 | 0.38115 | 0.37858 | 0.37602
N-NH4 | kg/d | 0.18443 | 0.18321 | 0.18321 | 0.18261 | 0.18139 | 0.18018 | 0.17897 | 0.17775
N-NO3 | kg/d | 0.035467 | 0.035233 | 0.035233 | 0.035117 | 0.034883 | 0.03465 | 0.034417 | 0.034183
P-celk | kg/d | 0.088667 | 0.088083 | 0.088083 | 0.087792 | 0.087208 | 0.086625 | 0.086042 | 0.085458
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 2.477 | 2.477 | 3.017 | 3.017 | 3.017 | 3.017 | 3.017 | 3.017
Počet kanal.přípojek | ks | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0044.01 - Bedřichov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0044.01 - Bedřichov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 26.8 | 27.68 | 29.44 | 31.08 | 30.86 | 30.62 | 30.38 | 30.14
BSK5 | kg/d | 7.908 | 10.014 | 13.534 | 16.987 | 16.893 | 16.759 | 16.625 | 16.491
NL | kg/d | 7.249 | 9.1795 | 12.4062 | 15.5714 | 15.4853 | 15.3624 | 15.2396 | 15.1168
CHSK | kg/d | 14.8527 | 18.7113 | 25.1647 | 31.494 | 31.3193 | 31.0713 | 30.8233 | 30.5753
Počet EO | os. | 131.8 | 166.9 | 225.5667 | 283.1167 | 281.55 | 279.3167 | 277.0833 | 274.85
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 6.08 | 11.44 | 20.24 | 28.92 | 28.78 | 28.54 | 28.3 | 28.06
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 20.72 | 16.24 | 9.2 | 2.16 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 6.08 | 11.44 | 20.24 | 28.92 | 28.78 | 28.54 | 28.3 | 28.06
BSK5 | kg/d | 2.128 | 5.354 | 10.634 | 15.847 | 15.773 | 15.639 | 15.505 | 15.371
NL | kg/d | 1.9507 | 4.9078 | 9.7478 | 14.5264 | 14.4586 | 14.3358 | 14.2129 | 14.0901
CHSK | kg/d | 4.256 | 10.168 | 19.848 | 29.404 | 29.266 | 29.018 | 28.77 | 28.522
Počet EO | os | 35.4667 | 89.2333 | 177.2333 | 264.1167 | 262.8833 | 260.65 | 258.4167 | 256.1833
Typ ČOV | - | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 6.08 | 11.44 | 20.24 | 28.92 | 28.78 | 28.54 | 28.3 | 28.06
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.9942 | 5.1023 | 10.0268 | 14.9794 | 14.9096 | 14.7828 | 14.656 | 14.5292
NL | kg/d | 1.7987 | 4.6218 | 8.9382 | 13.3696 | 13.3074 | 13.1942 | 13.0809 | 12.9677
CHSK | kg/d | 3.8 | 9.31 | 17.6216 | 26.2228 | 26.1002 | 25.8786 | 25.657 | 25.4354
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.13376 | 0.25168 | 0.6072 | 0.8676 | 0.8634 | 0.8562 | 0.849 | 0.8418
NL | kg/d | 0.152 | 0.286 | 0.8096 | 1.1568 | 1.1512 | 1.1416 | 1.132 | 1.1224
CHSK | kg/d | 0.456 | 0.858 | 2.2264 | 3.1812 | 3.1658 | 3.1394 | 3.113 | 3.0866
Produkce kalů | m3/r | 24.2633 | 62.0782 | 121.9927 | 182.2494 | 181.4001 | 179.8574 | 178.3147 | 176.7719
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 5.8232 | 14.8988 | 29.2783 | 43.7398 | 43.536 | 43.1658 | 42.7955 | 42.4253
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0044.01-Bedřichov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0044.01-Bedřichov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Bedřichov | neurčeno |  | 120 | 0.602 | 1992 | 1992
C.R |  | ČOV Bedřichov | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 70 |  |  |  | 3.4257 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Bedřichov |  | 101 - 300 | 2.477 |  | 1992 | 2014
K.N |  | Dostavba KS Bedřichov |  | < 100 | 0.25 | [5 empty] | 1.5151 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Bedřichov z ČS01 |  | < 100 | 0.29 | [5 empty] | 0.76908 | 2021/2025
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Bedřichov ČS01 |  | 1.5 | 20 | [5 empty] | 0.19922 | 2021/2025
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Bedřichov |  | 70 | 0.28 |  | 1992 | 2014
S.N |  | přípojky Bedřichov |  | 25 | 0.2 | [5 empty] | 0.6919 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0.602 |  |  | 3.4257 |  | 3.1753