## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0067.06 - Kunštát - část obce Újezd
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 272 | 271 | 270 | 269 | 267 | 265 | 262 | 260
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 252 | 249 | 247
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 95.1673 | 95.1311 | 95.0943 | 95.0382 | 95
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 256 | -2 | -2 | -3 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 252 | 249 | 247
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.1673 | 95.1311 | 95.0943 | 95.0382 | 95
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 272 | 271 | 270 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 4.8327 | 4.8689 | 4.9057 | 4.9618 | 5
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.009928 | 0.0098915 | 0.009855 | 0.011687 | 0.0116 | 0.011512 | 0.011381 | 0.011293
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.011308 | 0.01122 | 0.011133 | 0.011001 | 0.010913
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 96.752 | 96.7275 | 96.7026 | 96.6645 | 96.6387
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.011308 | -8.76e-05 | -8.76e-05 | -0.0001314 | -8.76e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.78074 | -0.78689 | -1.1944 | -0.80268
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.928 | 9.8915 | 9.855 | 0.3796 | 0.3796 | 0.3796 | 0.3796 | 0.3796
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 3.248 | 3.2725 | 3.2974 | 3.3355 | 3.3613
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.6806 | 2.6707 | 2.6609 | 6.3886 | 6.3397 | 6.2908 | 6.2174 | 6.1685
NL | t/rok | 2.4572 | 2.4481 | 2.4391 | 5.8562 | 5.8114 | 5.7665 | 5.6993 | 5.6545
CHSK | t/rok | 5.0302 | 5.0117 | 4.9932 | 11.827 | 11.7365 | 11.6459 | 11.5102 | 11.4196
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 6.0902 | 6.0428 | 5.9955 | 5.9245 | 5.8772
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 5.5431 | 5.5 | 5.4569 | 5.3923 | 5.3492
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 10.8615 | 10.7771 | 10.6927 | 10.5661 | 10.4817
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 18.218 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 18.218 | 18.218 | 18.218 | 18.218 | 18.218

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0067.06 - Kunštát - část obce Újezd
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0067.06 - Kunštát - část obce Újezd
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 272 | 271 | 270 | 269 | 267 | 265 | 262 | 260
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 252 | 249 | 247
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 272 | 271 | 270 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 252 | 249 | 247
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 272 | 271 | 270 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 5.44 | 5.42 | 5.4 | 5.38 | 5.34 | 5.3 | 5.24 | 5.2
BSK5 | kg/d | 1.904 | 1.897 | 1.89 | 1.883 | 1.869 | 1.855 | 1.834 | 1.82
NL | kg/d | 1.7453 | 1.7389 | 1.7325 | 1.7261 | 1.7133 | 1.7004 | 1.6812 | 1.6683
CHSK | kg/d | 3.808 | 3.794 | 3.78 | 3.766 | 3.738 | 3.71 | 3.668 | 3.64
N-celk | kg/d | 0.34907 | 0.34778 | 0.3465 | 0.34522 | 0.34265 | 0.34008 | 0.33623 | 0.33367
N-NH4 | kg/d | 0.16501 | 0.16441 | 0.1638 | 0.16319 | 0.16198 | 0.16077 | 0.15895 | 0.15773
N-NO3 | kg/d | 0.031733 | 0.031617 | 0.0315 | 0.031383 | 0.03115 | 0.030917 | 0.030567 | 0.030333
P-celk | kg/d | 0.079333 | 0.079042 | 0.07875 | 0.078458 | 0.077875 | 0.077292 | 0.076417 | 0.075833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786 | 2.786
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0067.06 - Kunštát - část obce Újezd
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0067.06 - Kunštát - část obce Újezd
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 27.2 | 27.1 | 27 | 32.02 | 31.78 | 31.54 | 31.18 | 30.94
BSK5 | kg/d | 7.344 | 7.317 | 7.29 | 17.503 | 17.369 | 17.235 | 17.034 | 16.9
NL | kg/d | 6.732 | 6.7073 | 6.6825 | 16.0444 | 15.9216 | 15.7988 | 15.6145 | 15.4917
CHSK | kg/d | 13.7813 | 13.7307 | 13.68 | 32.4027 | 32.1547 | 31.9067 | 31.5347 | 31.2867
Počet EO | os. | 122.4 | 121.95 | 121.5 | 291.7167 | 289.4833 | 287.25 | 283.9 | 281.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 30.98 | 30.74 | 30.5 | 30.14 | 29.9
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 27.2 | 27.1 | 27 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 30.98 | 30.74 | 30.5 | 30.14 | 29.9
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 17.243 | 17.109 | 16.975 | 16.774 | 16.64
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 15.8061 | 15.6833 | 15.5604 | 15.3762 | 15.2533
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 31.926 | 31.678 | 31.43 | 31.058 | 30.81
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 16.6854 | 16.5557 | 16.426 | 16.2315 | 16.1018
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 15.1865 | 15.0685 | 14.9504 | 14.7734 | 14.6553
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 29.7574 | 29.5262 | 29.295 | 28.9482 | 28.717
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.344 | 7.317 | 7.29 | 0.55764 | 0.55332 | 0.549 | 0.54252 | 0.5382
NL | kg/d | 6.732 | 6.7073 | 6.6825 | 0.6196 | 0.6148 | 0.61 | 0.6028 | 0.598
CHSK | kg/d | 13.7813 | 13.7307 | 13.68 | 2.1686 | 2.1518 | 2.135 | 2.1098 | 2.093
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 203.0052 | 201.4274 | 199.8497 | 197.483 | 195.9052
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 48.7213 | 48.3426 | 47.9639 | 47.3959 | 47.0173
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0067.06-Kunštát - část obce Újezd
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0067.06-Kunštát - část obce Újezd
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Újezd u Kunštátu |  | < 100 | 1.834 | [5 empty] | 11.7559 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Kunštát - Újezd z ČS01 |  | < 100 | 0.707 | [5 empty] | 2.5028 | 2028/2030
V.N |  | Kunštát - Újezd z ČS02 |  | < 100 | 0.245 | [5 empty] | 0.7644 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Kunštát - Újezd ČS01 |  | 4 | 15 | [5 empty] | 0.28125 | 2028/2030
S.N |  | Kunštát - Újezd ČS02 |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.24375 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Újezd |  | 82 | 0.656 | [5 empty] | 2.6699 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.218