## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0069.01 - Letovice - část obce Babolky
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 61.9718 | 61.9718 | 61.4286
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 45 | 0 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 61.9718 | 61.9718 | 61.4286
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 73 | 72 | 72 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 37.5 | 37.5 | 38.0282 | 38.0282 | 38.5714
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.002117 | 0.0020805 | 0.0020805 | 0.002409 | 0.002409 | 0.0023652 | 0.0023652 | 0.0023214
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0021681 | 0.0021681 | 0.0021243 | 0.0021243 | 0.0020805
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 89.8148 | 89.8148 | 89.6226
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0021681 | 0 | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -2.0619 | 0 | -2.1053
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.117 | 2.0805 | 2.0805 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409 | 0.2409
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10.1852 | 10.1852 | 10.3774
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 0.67379 | 0.66393 | 0.66393 | 1.3209 | 1.3209 | 1.2965 | 1.2965 | 1.272
NL | t/rok | 0.61764 | 0.60861 | 0.60861 | 1.2109 | 1.2109 | 1.1884 | 1.1884 | 1.166
CHSK | t/rok | 1.2664 | 1.2479 | 1.2479 | 2.4524 | 2.4524 | 2.4071 | 2.4071 | 2.3619
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 1.1044 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0581
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0.98528 | 0.98528 | 0.96462 | 0.96462 | 0.94395
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.9362 | 1.9362 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8553
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 16.0116 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 16.0116 | 16.0116 | 16.0116 | 16.0116 | 16.0116

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0069.01 - Letovice - část obce Babolky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0069.01 - Letovice - část obce Babolky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 48 | 47 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 48 | 47 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 1.46 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | 1.4
BSK5 | kg/d | 0.511 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.497 | 0.497 | 0.49
NL | kg/d | 0.46842 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.45558 | 0.45558 | 0.44917
CHSK | kg/d | 1.022 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.994 | 0.994 | 0.98
N-celk | kg/d | 0.093683 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | 0.091117 | 0.091117 | 0.089833
N-NH4 | kg/d | 0.044287 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.04368 | 0.043073 | 0.043073 | 0.042467
N-NO3 | kg/d | 0.0085167 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0082833 | 0.0082833 | 0.0081667
P-celk | kg/d | 0.021292 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.020708 | 0.020708 | 0.020417
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0069.01 - Letovice - část obce Babolky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0069.01 - Letovice - část obce Babolky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 6.36
BSK5 | kg/d | 1.846 | 1.819 | 1.819 | 3.619 | 3.619 | 3.552 | 3.552 | 3.485
NL | kg/d | 1.6922 | 1.6674 | 1.6674 | 3.3174 | 3.3174 | 3.256 | 3.256 | 3.1946
CHSK | kg/d | 3.4695 | 3.4188 | 3.4188 | 6.7188 | 6.7188 | 6.5948 | 6.5948 | 6.4708
Počet EO | os. | 30.7667 | 30.3167 | 30.3167 | 60.3167 | 60.3167 | 59.2 | 59.2 | 58.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.94 | 5.82 | 5.82 | 5.7
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 5.82 | 5.82 | 5.7
BSK5 | kg/d |  |  |  | 3.204 | 3.204 | 3.137 | 3.137 | 3.07
NL | kg/d |  |  |  | 2.937 | 2.937 | 2.8756 | 2.8756 | 2.8142
CHSK | kg/d |  |  |  | 5.958 | 5.958 | 5.834 | 5.834 | 5.71
Počet EO | os |  |  |  | 53.4 | 53.4 | 52.2833 | 52.2833 | 51.1667
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 5.94 | 5.94 | 5.82 | 5.82 | 5.7
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 3.0258 | 2.9624 | 2.9624 | 2.899
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 2.6994 | 2.6428 | 2.6428 | 2.5862
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 5.3046 | 5.3046 | 5.1938 | 5.1938 | 5.083
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.846 | 1.819 | 1.819 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1746 | 0.1746 | 0.171
NL | kg/d | 1.6922 | 1.6674 | 1.6674 | 0.2376 | 0.2376 | 0.2328 | 0.2328 | 0.228
CHSK | kg/d | 3.4695 | 3.4188 | 3.4188 | 0.6534 | 0.6534 | 0.6402 | 0.6402 | 0.627
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 36.8139 | 36.8139 | 36.0425 | 36.0425 | 35.2712
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 8.8353 | 8.8353 | 8.6502 | 8.6502 | 8.4651
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0069.01-Letovice - část obce Babolky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0069.01-Letovice - část obce Babolky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Letovice-Babolky | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 12 | [5 empty] | 0.9376 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Babolky |  | < 100 | 2 | [5 empty] | 14.26 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Babolky |  | 25 | 0.2 | [5 empty] | 0.814 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.0116