## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 37.3913 | 37.3913 | 37.3913 | 36.8421 | 36.8421
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 37.3913 | 37.3913 | 37.3913 | 36.8421 | 36.8421
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 116 | 116 | 116 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 62.6087 | 62.6087 | 62.6087 | 63.1579 | 63.1579
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0031718 | 0.0031718 | 0.0031718 | 0.0035215 | 0.0035215 | 0.0035215 | 0.0034684 | 0.0034684
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0028075 | 0.0028075 | 0.0028075 | 0.0027544 | 0.0027544
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 79.7252 | 79.7252 | 79.7252 | 79.415 | 79.415
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0028075 | 0 | 0 | -5.3067e-05 | 0
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1.9266 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.1718 | 3.1718 | 3.1718 | 0.71397 | 0.71397 | 0.71397 | 0.71397 | 0.71397
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 20.2748 | 20.2748 | 20.2748 | 20.585 | 20.585
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 | 1.6334 | 1.6334 | 1.6334 | 1.6089 | 1.6089
NL | t/rok | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 1.4973 | 1.4973 | 1.4973 | 1.4748 | 1.4748
CHSK | t/rok | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 3.0435 | 3.0435 | 3.0435 | 2.9982 | 2.9982
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1284 | 1.1284
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 0.99997 | 0.99997
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 2.0053 | 2.0053 | 1.9659 | 1.9659
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 11.6409 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 11.6409 | 11.6409 | 11.6409 | 11.6409 | 11.6409

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0076.01 - Makov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44
Počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 46 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 46 | 46 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
- počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.28 | 2.28
BSK5 | kg/d | 0.812 | 0.812 | 0.812 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 0.798 | 0.798
NL | kg/d | 0.74433 | 0.74433 | 0.74433 | 0.73792 | 0.73792 | 0.73792 | 0.7315 | 0.7315
CHSK | kg/d | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.596 | 1.596
N-celk | kg/d | 0.14887 | 0.14887 | 0.14887 | 0.14758 | 0.14758 | 0.14758 | 0.1463 | 0.1463
N-NH4 | kg/d | 0.070373 | 0.070373 | 0.070373 | 0.069767 | 0.069767 | 0.069767 | 0.06916 | 0.06916
N-NO3 | kg/d | 0.013533 | 0.013533 | 0.013533 | 0.013417 | 0.013417 | 0.013417 | 0.0133 | 0.0133
P-celk | kg/d | 0.033833 | 0.033833 | 0.033833 | 0.033542 | 0.033542 | 0.033542 | 0.03325 | 0.03325
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0076.01 - Makov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 8.6898 | 8.6898 | 8.6898 | 9.6479 | 9.6479 | 9.6479 | 9.5025 | 9.5025
BSK5 | kg/d | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.408 | 4.408
NL | kg/d | 2.5502 | 2.5502 | 2.5502 | 4.1021 | 4.1021 | 4.1021 | 4.0407 | 4.0407
CHSK | kg/d | 5.2357 | 5.2357 | 5.2357 | 8.3383 | 8.3383 | 8.3383 | 8.2143 | 8.2143
Počet EO | os. | 46.3667 | 46.3667 | 46.3667 | 74.5833 | 74.5833 | 74.5833 | 73.4667 | 73.4667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 7.6918 | 7.6918 | 7.6918 | 7.5464 | 7.5464
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.6898 | 8.6898 | 8.6898 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9561
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 7.6918 | 7.6918 | 7.6918 | 7.5464 | 7.5464
BSK5 | kg/d |  |  |  | 3.385 | 3.385 | 3.385 | 3.318 | 3.318
NL | kg/d |  |  |  | 3.1029 | 3.1029 | 3.1029 | 3.0415 | 3.0415
CHSK | kg/d |  |  |  | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.216 | 6.216
Počet EO | os |  |  |  | 56.4167 | 56.4167 | 56.4167 | 55.3 | 55.3
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 7.6918 | 7.6918 | 7.6918 | 7.5464 | 7.5464
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 3.1542 | 3.1542 | 3.0916 | 3.0916
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7952 | 2.7396 | 2.7396
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 5.4939 | 5.4939 | 5.4939 | 5.3859 | 5.3859
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.782 | 2.782 | 2.782 | 0.23075 | 0.23075 | 0.23075 | 0.22639 | 0.22639
NL | kg/d | 2.5502 | 2.5502 | 2.5502 | 0.30767 | 0.30767 | 0.30767 | 0.30186 | 0.30186
CHSK | kg/d | 5.2357 | 5.2357 | 5.2357 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8301 | 0.8301
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 38.3767 | 38.3767 | 38.3767 | 37.6146 | 37.6146
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 9.2104 | 9.2104 | 9.2104 | 9.0275 | 9.0275
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0076.01-Makov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0076.01-Makov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Makov | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 22.5 | [5 empty] | 1.4892 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Makov |  | < 100 | 1.465 | [5 empty] | 8.8786 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Makov |  | 46 | 0.368 | [5 empty] | 1.2731 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.6409