## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 586 | 582 | 582 | 579 | 575 | 571 | 566 | 561
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 513 | 509 | 505 | 500 | 495
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 88.601 | 88.5217 | 88.4413 | 88.3392 | 88.2353
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 513 | -4 | -4 | -5 | -5
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 513 | 509 | 505 | 500 | 495
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 88.601 | 88.5217 | 88.4413 | 88.3392 | 88.2353
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 586 | 582 | 582 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 11.399 | 11.4783 | 11.5587 | 11.6608 | 11.7647
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020513 | 0.020367 | 0.020367 | 0.024002 | 0.023827 | 0.023652 | 0.023433 | 0.023214
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.022951 | 0.022776 | 0.022601 | 0.022382 | 0.022163
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.6204 | 95.5882 | 95.5556 | 95.514 | 95.4717
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.022951 | -0.0001752 | -0.0001752 | -0.000219 | -0.000219
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.76923 | -0.77519 | -0.97847 | -0.98814
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 20.513 | 20.367 | 20.367 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0512
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 4.3796 | 4.4118 | 4.4444 | 4.486 | 4.5283
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.1993 | 7.1496 | 7.1496 | 14.6022 | 14.4941 | 14.3861 | 14.2511 | 14.116
NL | t/rok | 6.5993 | 6.5538 | 6.5538 | 13.3853 | 13.2863 | 13.1873 | 13.0635 | 12.9397
CHSK | t/rok | 13.6977 | 13.6033 | 13.6033 | 27.2638 | 27.0623 | 26.8608 | 26.609 | 26.3571
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 13.6885 | 13.5843 | 13.4801 | 13.3499 | 13.2196
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 12.4368 | 12.3422 | 12.2475 | 12.1292 | 12.0109
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 24.793 | 24.6046 | 24.4163 | 24.1809 | 23.9455
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 43.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 43.3583 | 43.3583 | 43.3583 | 43.3583 | 43.3583

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 513 | 509 | 505 | 500 | 495
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 546 | 542 | 542 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 513 | 509 | 505 | 500 | 495
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 546 | 542 | 542 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 11.72 | 11.64 | 11.64 | 11.58 | 11.5 | 11.42 | 11.32 | 11.22
BSK5 | kg/d | 8.204 | 8.148 | 8.148 | 8.106 | 8.05 | 7.994 | 7.924 | 7.854
NL | kg/d | 7.5203 | 7.469 | 7.469 | 7.4305 | 7.3792 | 7.3278 | 7.2637 | 7.1995
CHSK | kg/d | 16.408 | 16.296 | 16.296 | 16.212 | 16.1 | 15.988 | 15.848 | 15.708
N-celk | kg/d | 1.5041 | 1.4938 | 1.4938 | 1.4861 | 1.4758 | 1.4656 | 1.4527 | 1.4399
N-NH4 | kg/d | 0.71101 | 0.70616 | 0.70616 | 0.70252 | 0.69767 | 0.69281 | 0.68675 | 0.68068
N-NO3 | kg/d | 0.13673 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1351 | 0.13417 | 0.13323 | 0.13207 | 0.1309
P-celk | kg/d | 0.34183 | 0.3395 | 0.3395 | 0.33775 | 0.33542 | 0.33308 | 0.33017 | 0.32725
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285 | 5.285
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 56.2 | 55.8 | 55.8 | 65.76 | 65.28 | 64.8 | 64.2 | 63.6
BSK5 | kg/d | 19.724 | 19.588 | 19.588 | 40.006 | 39.71 | 39.414 | 39.044 | 38.674
NL | kg/d | 18.0803 | 17.9557 | 17.9557 | 36.6722 | 36.4008 | 36.1295 | 35.7903 | 35.4512
CHSK | kg/d | 37.528 | 37.2693 | 37.2693 | 74.6953 | 74.1433 | 73.5913 | 72.9013 | 72.2113
Počet EO | os. | 328.7333 | 326.4667 | 326.4667 | 666.7667 | 661.8333 | 656.9 | 650.7333 | 644.5667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 62.88 | 62.4 | 61.92 | 61.32 | 60.72
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 56.2 | 55.8 | 55.8 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 62.88 | 62.4 | 61.92 | 61.32 | 60.72
BSK5 | kg/d |  |  |  | 38.886 | 38.59 | 38.294 | 37.924 | 37.554
NL | kg/d |  |  |  | 35.6455 | 35.3742 | 35.1028 | 34.7637 | 34.4245
CHSK | kg/d |  |  |  | 72.642 | 72.09 | 71.538 | 70.848 | 70.158
Počet EO | os |  |  |  | 648.1 | 643.1667 | 638.2333 | 632.0667 | 625.9
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 62.88 | 62.4 | 61.92 | 61.32 | 60.72
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 37.5026 | 37.2172 | 36.9318 | 36.575 | 36.2182
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 34.0735 | 33.8142 | 33.5548 | 33.2307 | 32.9065
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 67.926 | 67.41 | 66.894 | 66.249 | 65.604
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.724 | 19.588 | 19.588 | 1.3834 | 1.3728 | 1.3622 | 1.349 | 1.3358
NL | kg/d | 18.0803 | 17.9557 | 17.9557 | 1.572 | 1.56 | 1.548 | 1.533 | 1.518
CHSK | kg/d | 37.528 | 37.2693 | 37.2693 | 4.716 | 4.68 | 4.644 | 4.599 | 4.554
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 456.2821 | 452.8093 | 449.3364 | 444.9953 | 440.6543
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 109.5077 | 108.6742 | 107.8407 | 106.7989 | 105.757
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0088.01-Rozseč nad Kunštátem
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0088.01-Rozseč nad Kunštátem
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Rozseč nad Kunštátem | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 112.5 | [5 empty] | 7.0826 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Rozseč na Kunštátem |  | < 100 | 4.562 | [5 empty] | 27.648 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Rozseč nad Kunštátem z ČS01 |  | < 100 | 0.152 | [5 empty] | 0.4031 | 2028/2030
V.N |  | Rozseč nad Kunštátem z ČS02 |  | < 100 | 0.257 | [5 empty] | 0.68156 | 2028/2030
V.N |  | Rozseč nad Kunštátem z ČS03 |  | < 100 | 0.314 | [5 empty] | 0.83273 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Rozseč nad Kunštátem ČS01 |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
S.N |  | Rozseč nad Kunštátem ČS02 |  | 2 | 20 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
S.N |  | Rozseč nad Kunštátem ČS03 |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Rozseč nad Kunštátem |  | 220 | 1.76 | [5 empty] | 6.0887 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.3583