## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1843 | 1832 | 1830 | 1823 | 1810 | 1796 | 1781 | 1765
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1671 | 1682 | 1713 | 1740 | 1727 | 1714 | 1700 | 1685
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.6674 | 91.8122 | 93.6066 | 95.4471 | 95.4144 | 95.4343 | 95.452 | 95.4674
Přírůstek | os |  | 11 | 31 | 27 | -13 | -13 | -14 | -15
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1671 | 1682 | 1713 | 1740 | 1727 | 1714 | 1700 | 1685
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.6674 | 91.8122 | 93.6066 | 95.4471 | 95.4144 | 95.4343 | 95.452 | 95.4674
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 172 | 150 | 117 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.3326 | 8.1878 | 6.3934 | 4.5529 | 4.5856 | 4.5657 | 4.548 | 4.5326
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.077651 | 0.07733 | 0.077483 | 0.077425 | 0.076856 | 0.07625 | 0.0756 | 0.074907
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.072629 | 0.07295 | 0.074067 | 0.075001 | 0.074432 | 0.073855 | 0.073235 | 0.072571
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.5321 | 94.336 | 95.5908 | 96.8697 | 96.8466 | 96.8598 | 96.8714 | 96.8814
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0003212 | 0.0011169 | 0.0009344 | -0.0005694 | -0.0005767 | -0.0006205 | -0.0006643
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.4403 | 1.508 | 1.2458 | -0.76499 | -0.78085 | -0.84727 | -0.91539
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.0224 | 4.38 | 3.4164 | 2.4236 | 2.4236 | 2.3944 | 2.3652 | 2.336
Odpad. vody nečištěné | % | 6.4679 | 5.664 | 4.4092 | 3.1303 | 3.1534 | 3.1402 | 3.1286 | 3.1186
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 307 | 307 | 307 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 307 | 307 | 307 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
Přírůstek | km |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 40.9278 | 40.98 | 41.4129 | 41.7381 | 41.4202 | 41.0924 | 40.7402 | 40.3635
NL | t/rok | 37.5172 | 37.565 | 37.9618 | 38.2599 | 37.9685 | 37.6681 | 37.3452 | 36.9999
CHSK | t/rok | 75.8191 | 75.9101 | 76.7029 | 77.2962 | 76.7078 | 76.1009 | 75.4488 | 74.7514
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 38.3649 | 38.5719 | 39.2256 | 39.7822 | 39.4745 | 39.1644 | 38.8307 | 38.4733
NL | t/rok | 34.9136 | 35.1023 | 35.6976 | 36.2045 | 35.9245 | 35.6422 | 35.3385 | 35.0132
CHSK | t/rok | 68.4332 | 68.7961 | 69.9524 | 70.9353 | 70.3867 | 69.8336 | 69.2383 | 68.6008
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1.0093 | 23.409 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1.0093 | 24.4183 | 24.4183 | 24.4183 | 24.4183 | 24.4183

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1694 | 1683 | 1681 | 1674 | 1661 | 1647 | 1632 | 1616
Počet osob s ČOP | os. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1522 | 1533 | 1564 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
- počet osob s ČOP | os. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 172 | 150 | 117 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1522 | 1533 | 1564 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
- počet osob s ČOP | os. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 172 | 150 | 117 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 36.86 | 36.64 | 36.6 | 36.46 | 36.2 | 35.92 | 35.62 | 35.3
BSK5 | kg/d | 12.901 | 12.824 | 12.81 | 12.761 | 12.67 | 12.572 | 12.467 | 12.355
NL | kg/d | 11.8259 | 11.7553 | 11.7425 | 11.6976 | 11.6142 | 11.5243 | 11.4281 | 11.3254
CHSK | kg/d | 25.802 | 25.648 | 25.62 | 25.522 | 25.34 | 25.144 | 24.934 | 24.71
N-celk | kg/d | 2.3652 | 2.3511 | 2.3485 | 2.3395 | 2.3228 | 2.3049 | 2.2856 | 2.2651
N-NH4 | kg/d | 1.1181 | 1.1114 | 1.1102 | 1.106 | 1.0981 | 1.0896 | 1.0805 | 1.0708
N-NO3 | kg/d | 0.21502 | 0.21373 | 0.2135 | 0.21268 | 0.21117 | 0.20953 | 0.20778 | 0.20592
P-celk | kg/d | 0.53754 | 0.53433 | 0.53375 | 0.53171 | 0.52792 | 0.52383 | 0.51946 | 0.51479
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 307 | 307 | 307 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Počet čerpacích stanic | ks | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Délka kanal.sítě | km | 15.105 | 15.105 | 15.235 | 15.235 | 15.235 | 15.235 | 15.235 | 15.235
Počet kanal.přípojek | ks | 437 | 437 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 212.7434 | 211.8634 | 212.2834 | 212.1234 | 210.5634 | 208.9034 | 207.1234 | 205.2234
BSK5 | kg/d | 112.131 | 112.274 | 113.46 | 114.351 | 113.48 | 112.582 | 111.617 | 110.585
NL | kg/d | 102.7868 | 102.9178 | 104.005 | 104.8218 | 104.0233 | 103.2002 | 102.3156 | 101.3696
CHSK | kg/d | 207.7237 | 207.973 | 210.145 | 211.7703 | 210.1583 | 208.4957 | 206.709 | 204.7983
Počet EO | os. | 1868.85 | 1871.2333 | 1891 | 1905.85 | 1891.3333 | 1876.3667 | 1860.2833 | 1843.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 198.9834 | 199.8634 | 202.9234 | 205.4834 | 203.9234 | 202.3434 | 200.6434 | 198.8234
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 13.76 | 12 | 9.36 | 6.64 | 6.64 | 6.56 | 6.48 | 6.4
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 89.8962 | 89.3962 | 88.7762 | 88.1562 | 87.5362
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 48.5387 | 48.2387 | 47.8717 | 47.5047 | 47.1377
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 44.4938 | 44.2188 | 43.8824 | 43.5459 | 43.2095
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 90.2473 | 89.6973 | 89.0233 | 88.3493 | 87.6753
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 198.9834 | 199.8634 | 202.9234 | 295.3796 | 293.3196 | 291.1196 | 288.7996 | 286.3596
BSK5 | kg/d | 108.691 | 109.274 | 111.12 | 161.2297 | 160.0587 | 158.8137 | 157.5017 | 156.1227
NL | kg/d | 99.6334 | 100.1678 | 101.86 | 147.7939 | 146.7204 | 145.5792 | 144.3765 | 143.1124
CHSK | kg/d | 201.417 | 202.473 | 205.855 | 298.9743 | 296.8123 | 294.5123 | 292.0883 | 289.5403
Počet EO | os | 1811.5167 | 1821.2333 | 1852 | 2687.161 | 2667.6443 | 2646.8943 | 2625.0276 | 2602.0443
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 198.9834 | 199.8634 | 202.9234 | 295.3796 | 293.3196 | 291.1196 | 288.7996 | 286.3596
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 105.1093 | 105.6765 | 107.4674 | 155.9128 | 154.7789 | 153.5735 | 152.3033 | 150.9682
NL | kg/d | 95.6537 | 96.1706 | 97.8015 | 141.8863 | 140.854 | 139.7568 | 138.6005 | 137.3852
CHSK | kg/d | 187.4882 | 188.4826 | 191.6504 | 278.2977 | 276.2799 | 274.1339 | 271.8723 | 269.4951
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.5817 | 3.5975 | 3.6526 | 5.3168 | 5.2798 | 5.2402 | 5.1984 | 5.1545
NL | kg/d | 3.9797 | 3.9973 | 4.0585 | 5.9076 | 5.8664 | 5.8224 | 5.776 | 5.7272
CHSK | kg/d | 13.9288 | 13.9904 | 14.2046 | 20.6766 | 20.5324 | 20.3784 | 20.216 | 20.0452
Produkce kalů | m3/r | 1278.8298 | 1285.7302 | 1307.5198 | 1896.9394 | 1883.1434 | 1868.4777 | 1853.0231 | 1836.7796
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 306.9192 | 308.5753 | 313.8047 | 455.2655 | 451.9544 | 448.4346 | 444.7255 | 440.8271
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0098.02-Svitávka - část obce Svitávka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0098.02-Svitávka - část obce Svitávka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Svitávka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 307 | 18.885 | 2011 | 2011
C.R |  | ČOV Svitávka | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 420 |  |  |  | 23.409 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Svitávka |  | < 100 | 12.617 |  | 2011 | 2013
K.N |  | Dostavba KS Svitávka |  | < 100 | 0.13 | [5 empty] | 0.78786 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Svitávka z ČS01 |  | < 100 | 0.246 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS02 |  | < 100 | 0.243 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS03 |  | < 100 | 0.01 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS04 |  | < 100 | 0.13 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS05 |  | < 100 | 0.31 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS06 |  | < 100 | 0.441 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS07 |  | < 100 | 0.058 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS08 |  | < 100 | 0.258 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS09 |  | < 100 | 0.08 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS10 |  | < 100 | 0.26 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS11 |  | < 100 | 0.027 |  | 2011 | 2013
V.S |  | Svitávka z ČS12 |  | < 100 | 0.425 |  | 2011 | 2013
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Svitávka ČS01 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS02 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS03 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS04 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS05 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS06 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS07 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS08 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS09 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS10 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS11 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
S.S |  | Svitávka ČS12 |  | 0 | 0 |  | 2011 | 2013
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Svitávka |  | 437 | 4.37 |  | 2011 | 2013
S.N |  | přípojky Svitávka |  | 8 | 0.064 | [5 empty] | 0.22141 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 18.885 |  |  | 23.409 |  | 1.0093