## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 166-sam. vod. Adamov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0001.01 - Adamov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 4582 | 4551 | 4546 | 4526 | 4494 | 4455 | 4414 | 4371
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 4582 | 4551 | 4546 | 4526 | 4494 | 4455 | 4414 | 4371
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet zásob. osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
dtto | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
počet všech zásob.obyvatel | os. | 4584 | 4553 | 4548 | 4528 | 4496 | 4457 | 4416 | 4373
dtto | % | 97.9069 | 97.8929 | 97.8907 | 97.8815 | 97.8668 | 97.8485 | 97.829 | 97.8081
délka vodovodních řadů | km | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467
- z toho přivodné řady | km | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838 | 6.838
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629 | 11.629
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 17.978 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 17.978 | 17.978
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.24781 | 0.24903 | 0.25274 | 0.25588 | 0.25467 | 0.25319 | 0.25164 | 0.25001
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.22435 | 0.22333 | 0.22316 | 0.2225 | 0.22145 | 0.22016 | 0.21881 | 0.2174
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.15107 | 0.15004 | 0.14988 | 0.14922 | 0.14817 | 0.14688 | 0.14553 | 0.14411
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.023456 | 0.025697 | 0.029576 | 0.033376 | 0.033217 | 0.033025 | 0.032822 | 0.032609
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 823.7781 | 826.1387 | 836.1577 | 844.1295 | 839.7956 | 834.5138 | 828.9611 | 823.1375
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 134.0875 | 134.3858 | 134.4342 | 134.6292 | 134.9448 | 135.3356 | 135.7538 | 136.2009
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 148.1065 | 149.8486 | 152.251 | 154.8236 | 155.1866 | 155.6359 | 156.1169 | 156.631
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.2702 | 1.3915 | 1.6016 | 1.8073 | 1.7987 | 1.7883 | 1.7773 | 1.7658
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888
Qp | m3/d | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 3064.2219 | 3061.8613 | 3051.8423 | 3043.8705 | 3048.2044 | 3053.4862 | 3059.0389 | 3064.8625
Qp | m3/d | 3209.0797 | 3205.7395 | 3195.5624 | 3186.9586 | 3190.2812 | 3194.3306 | 3198.5877 | 3203.0524
voda předaná Qd | m3/d | -304.534 | -303.7637 | -304.9809 | -305.691 | -303.6023 | -301.2442 | -298.7176 | -296.0563
Qp | m3/d | -251.8466 | -250.6822 | -250.7876 | -250.5052 | -248.8273 | -246.9333 | -244.9038 | -242.7662
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2759.688 | 2758.0976 | 2746.8615 | 2738.1796 | 2744.6021 | 2752.242 | 2760.3213 | 2768.8061
Qp | m3/d | 2957.2331 | 2955.0573 | 2944.7748 | 2936.4535 | 2941.4539 | 2947.3973 | 2953.6839 | 2960.2862
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 63.398 | 63.398 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 63.398 | 126.796 | 126.796 | 126.796 | 126.796 | 126.796
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 166-sam. vod. Adamov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0001.01 - Adamov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 4582 | 4551 | 4546 | 4526 | 4494 | 4455 | 4414 | 4371
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 4582 | 4551 | 4546 | 4526 | 4494 | 4455 | 4414 | 4371
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 4584 | 4553 | 4548 | 4528 | 4496 | 4457 | 4416 | 4373
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 678.9203 | 682.2605 | 692.4376 | 701.0414 | 697.7188 | 693.6694 | 689.4123 | 684.9476
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 823.7781 | 826.1387 | 836.1577 | 844.1295 | 839.7956 | 834.5138 | 828.9611 | 823.1375
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.24781 | 0.24903 | 0.25274 | 0.25588 | 0.25467 | 0.25319 | 0.25164 | 0.25001
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.22435 | 0.22333 | 0.22316 | 0.2225 | 0.22145 | 0.22016 | 0.21881 | 0.2174
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.15107 | 0.15004 | 0.14988 | 0.14922 | 0.14817 | 0.14688 | 0.14553 | 0.14411
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284 | 0.073284
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.0051537 | 0.013733 | 0.02225 | 0.022145 | 0.022016 | 0.021881 | 0.02174
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.023456 | 0.020543 | 0.015843 | 0.011125 | 0.011072 | 0.011008 | 0.010941 | 0.01087
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878 | 90.2878
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 134.0875 | 134.3858 | 134.4342 | 134.6292 | 134.9448 | 135.3356 | 135.7538 | 136.2009
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 148.1065 | 149.8486 | 152.251 | 154.8236 | 155.1866 | 155.6359 | 156.1169 | 156.631
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.27912 | 0.74378 | 1.2051 | 1.1994 | 1.1924 | 1.1851 | 1.1774
celk.délka potrubí | Lc | km | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467 | 18.467
celk.náhradní délka | Ln | km | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464 | 18.464
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 166-sam. vod. Adamov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0001.01 - Adamov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Odběr z Křtinského potoka - povrchový zdroj |  |  |  | 30
Z.S |  | Prameniště I - 5 pram. studní |  |  |  | 11
Z.S |  | Prameniště II - 4 pram. studny |  |  |  | 4
Z.R |  | Prameniště I - 5 pram. studní |  |  |  | 11 |  |  |  | 0.855 | 2024/2027
Z.R |  | Prameniště II - 4 pram. studny |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.684 | 2024/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Josefov | 2 st. - čiření, filtrace + dezinf. |  |  | 30 | 75.3416
U.R |  | ÚV Josefov | 2 st. - čiření, filtrace + dezinf. |  |  | 30 |  |  |  | 92.2185 | 2024/2027
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS na Hánákově kopci |  |  | 13
C.S |  | ČS na Kolonii |  |  | 8
C.S |  | ČS u ÚV |  |  | 37
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Adamov - Horka |  | 340 |  | 2600 | [5 empty] | 19.862 | 2024/2027
V.S |  | VDJ Hánákův kopec |  | 289.7 |  | 150
V.S |  | VDJ Horka 1 |  | 302 |  | 650
V.S |  | VDJ Horka 2 |  | 341 |  | 150
V.S |  | VDJ Ptačina |  | 375 |  | 800
V.S |  | VDJ u ČS Kolonie |  | 284.15 |  | 40
V.S |  | VDJ u ÚV |  |  |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Adamov-přiváděcí řad |  |  | < 100 | 0.174
R.S |  | Adamov-přiváděcí řad |  |  | 101-300 | 6.664
R.R |  | Výtlačné řady Adamov |  |  | < 100 | 0.55 |  |  |  | 2.0433 | 2023/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Adamov |  |  | < 100 | 7.745
S.S |  | RVS Adamov |  |  | 101-300 | 3.884
S.R |  | RVS Adamov |  |  | < 100 | 2.77 |  |  |  | 11.1332 | 2023/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Adamov |  |  | 359 | 3.6
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 75.3416 |  |  | 106.934 |  | 19.862