## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 120-sam. vod. Lažánky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 428 | 425 | 425 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 428 | 425 | 425 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
počet zásob. osob s ČOP | os. | bar: 2017 to 2050
dtto | % | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
počet všech zásob.obyvatel | os. | 429 | 426 | 426 | 424 | 421 | 417 | 414 | 409
dtto | % | 87.9098 | 87.8351 | 87.8351 | 87.7847 | 87.7083 | 87.605 | 87.5264 | 87.3932
délka vodovodních řadů | km | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72
- z toho přivodné řady | km | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 5.489
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 51.9231 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 51.9231 | 51.9231 | 51.9231 | 51.9231 | 51.9231
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.03194 | 0.028867 | 0.024019 | 0.019091 | 0.018972 | 0.018813 | 0.018694 | 0.018495
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.015432 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015273 | 0.015178 | 0.01505 | 0.014955 | 0.014796
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.013632 | 0.013536 | 0.013536 | 0.013473 | 0.013378 | 0.01325 | 0.013155 | 0.012996
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.016508 | 0.013531 | 0.0086825 | 0.0038182 | 0.0037944 | 0.0037626 | 0.0037388 | 0.0036991
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 98.7104 | 90.2143 | 76.9311 | 63.3781 | 62.9732 | 62.4335 | 62.0287 | 61.354
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 98.5521 | 98.633 | 98.633 | 98.6876 | 98.7705 | 98.8829 | 98.9686 | 99.1142
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 203.9772 | 185.6538 | 154.4725 | 123.3595 | 123.4631 | 123.6036 | 123.7107 | 123.8927
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 2.886 | 2.3655 | 1.5179 | 0.66752 | 0.66336 | 0.6578 | 0.65363 | 0.64669
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
Qp | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 100.0096 | 108.5056 | 121.7889 | 135.3419 | 135.7468 | 136.2865 | 136.6913 | 137.366
Qp | m3/d | 111.2138 | 119.6315 | 132.9147 | 146.4156 | 146.742 | 147.1773 | 147.5038 | 148.0479
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 100.0096 | 108.5056 | 121.7889 | 135.3419 | 135.7468 | 136.2865 | 136.6913 | 137.366
Qp | m3/d | 111.2138 | 119.6315 | 132.9147 | 146.4156 | 146.742 | 147.1773 | 147.5038 | 148.0479
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 12.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 12.8669 | 12.8669 | 12.8669 | 12.8669 | 12.8669
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 120-sam. vod. Lažánky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 428 | 425 | 425 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 428 | 425 | 425 | 423 | 420 | 416 | 413 | 408
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | bar: 2017 to 2050
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 429 | 426 | 426 | 424 | 421 | 417 | 414 | 409
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 87.5062 | 79.0885 | 65.8053 | 52.3044 | 51.978 | 51.5427 | 51.2162 | 50.6721
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 98.7104 | 90.2143 | 76.9311 | 63.3781 | 62.9732 | 62.4335 | 62.0287 | 61.354
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.03194 | 0.028867 | 0.024019 | 0.019091 | 0.018972 | 0.018813 | 0.018694 | 0.018495
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.015432 | 0.015336 | 0.015336 | 0.015273 | 0.015178 | 0.01505 | 0.014955 | 0.014796
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.013632 | 0.013536 | 0.013536 | 0.013473 | 0.013378 | 0.01325 | 0.013155 | 0.012996
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.015508 | 0.012588 | 0.0078276 | 0.0030546 | 0.0030355 | 0.0030101 | 0.002991 | 0.0029593
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.00094302 | 0.00085492 | 0.00076364 | 0.00075888 | 0.00075252 | 0.00074776 | 0.00073981
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567 | 87.0567
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 98.5521 | 98.633 | 98.633 | 98.6876 | 98.7705 | 98.8829 | 98.9686 | 99.1142
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 203.9772 | 185.6538 | 154.4725 | 123.3595 | 123.4631 | 123.6036 | 123.7107 | 123.8927
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.5393 | 3.6845 | 2.2912 | 0.89409 | 0.88851 | 0.88107 | 0.87549 | 0.86619
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164 | 3.4164
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 120-sam. vod. Lažánky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0002.07 - Blansko - část obce Lažánky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Lažánky - vrt - nekvalitní - mimo provoz, jako pozorovací |  |  |  | 0
Z.S |  | Lažánky - vrt HV101 |  |  |  | 2.3 |  | 2003
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Lažánky |  |  | 2 |  |  | 1980
C.S |  | PČS Lažánky |  |  | 1.6 |  |  | 1980
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Lažánky I |  | 406 |  | 100 |  | 1980
V.S |  | VDJ Lažánky II |  | 463.9 |  | 150 |  | 1980
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lažánky |  |  | < 100 | 0.231
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lažánky |  |  | < 100 | 5.489
S.R |  | RVS Lažánky |  |  | < 100 | 2.97 |  |  |  | 12.8669 | 2026/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lažánky |  |  | 185 | 2.172
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.8669 |  | 0