## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 168-sam. vod. Dlouhá Lhota
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0009.01 - Dlouhá Lhota
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
dtto | % | 91.0959 | 91.0345 | 91.0345 | 90.9722 | 90.9091 | 90.8451 | 90.7801 | 90.7143
délka vodovodních řadů | km | 4.26 | 4.26 | 4.36 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66
- z toho přivodné řady | km | 1.252 | 1.252 | 1.352 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 7.3965 | 70.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 16.3185 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 16.3185 | 16.3185 | 16.3185 | 16.3185 | 16.3185
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.001519 | 0.0021169 | 0.0031999 | 0.004334 | 0.0043009 | 0.0042678 | 0.0042347 | 0.0042016
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0020346 | 0.0029445 | 0.0038252 | 0.003796 | 0.0037668 | 0.0037376 | 0.0037084
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0020346 | 0.0029445 | 0.0038252 | 0.003796 | 0.0037668 | 0.0037376 | 0.0037084
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 1.9e-05 | 8.2273e-05 | 0.00025534 | 0.00050875 | 0.00050487 | 0.00050098 | 0.0004971 | 0.00049322
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5.3945 | 7.4721 | 11.1869 | 15.0178 | 14.9032 | 14.7886 | 14.6739 | 14.5593
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 30.8992 | 42.2301 | 61.1151 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 30.8992 | 42.2301 | 61.1151 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 31.2906 | 43.9377 | 66.4148 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.0044601 | 0.019313 | 0.058565 | 0.066417 | 0.06591 | 0.065403 | 0.064896 | 0.064389
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 34.56 | 34.56 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36
Qp | m3/d | 34.56 | 34.56 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36 | 207.36
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 29.1655 | 27.0879 | 196.1731 | 192.3422 | 192.4568 | 192.5714 | 192.6861 | 192.8007
Qp | m3/d | 30.3984 | 28.7602 | 198.5932 | 195.4862 | 195.5768 | 195.6674 | 195.7581 | 195.8487
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 29.1655 | 27.0879 | 196.1731 | 192.3422 | 192.4568 | 192.5714 | 192.6861 | 192.8007
Qp | m3/d | 30.3984 | 28.7602 | 198.5932 | 195.4862 | 195.5768 | 195.6674 | 195.7581 | 195.8487
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.98898 | 16.1096 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.98898 | 17.0986 | 17.0986 | 17.0986 | 17.0986 | 17.0986
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 168-sam. vod. Dlouhá Lhota
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0009.01 - Dlouhá Lhota
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4.1616 | 5.7998 | 8.7668 | 11.8738 | 11.7832 | 11.6926 | 11.6019 | 11.5113
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5.3945 | 7.4721 | 11.1869 | 15.0178 | 14.9032 | 14.7886 | 14.6739 | 14.5593
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.001519 | 0.0021169 | 0.0031999 | 0.004334 | 0.0043009 | 0.0042678 | 0.0042347 | 0.0042016
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0020346 | 0.0029445 | 0.0038252 | 0.003796 | 0.0037668 | 0.0037376 | 0.0037084
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0020346 | 0.0029445 | 0.0038252 | 0.003796 | 0.0037668 | 0.0037376 | 0.0037084
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 1.9e-05 | 6.6778e-05 | 0.00019555 | 0.00038252 | 0.0003796 | 0.00037668 | 0.00037376 | 0.00037084
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 1.5495e-05 | 5.9796e-05 | 0.00012623 | 0.00012527 | 0.0001243 | 0.00012334 | 0.00012238
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 30.8992 | 42.2301 | 61.1151 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 30.8992 | 42.2301 | 61.1151 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 31.2906 | 43.9377 | 66.4148 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.0071581 | 0.025158 | 0.071866 | 0.063531 | 0.063046 | 0.062561 | 0.062076 | 0.061591
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.26 | 4.26 | 4.36 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.6543 | 2.6543 | 2.721 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021 | 6.021
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 168-sam. vod. Dlouhá Lhota
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0009.01 - Dlouhá Lhota
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | studna |  |  |  | 0.4 |  | 1952
Z.N |  | Vrt Dlouhá Lhota |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2021/2022
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Dlouhá Lhota | filtrace - 2 bazénové filtry |  |  | 0.6
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Dlouhá Lhota |  |  | 0.6 |  |  | 2016
C.N |  | ČS Brťov - Dlouhá Lhota |  |  | 2 | 65 | [5 empty] | 0.52487 | 2026/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Dlouhá Lhota |  | 498 |  | 25 |  | 1952
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Dlouhá Lhota |  |  | < 100 | 0.516
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Dlouhá Lhota |  |  | 101-300 | 0.736
R.N |  | Výtlačný řad Brťov - Dlouhá Lhota |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.31578 | 2021/2022
R.N |  | Výtlačný řad Brťov - Dlouhá Lhota |  |  | 101-300 | 3.3 | [5 empty] | 11.5706 | 2026/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Dlouhá Lhota |  |  | < 100 | 3.002
S.R |  | RVS Dlouhá Lhota |  |  | < 100 | 1.25 |  |  |  | 4.0141 | 2027/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Dlouhá Lhota |  |  | 55 | 0.55
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.0141 |  | 13.0845