## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 111-SV Křtiny
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0011.01 - Habrůvka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 430 | 427 | 427 | 425 | 422 | 418 | 414 | 410
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 430 | 427 | 427 | 425 | 422 | 418 | 414 | 410
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 430 | 427 | 427 | 425 | 422 | 418 | 414 | 410
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 42.5742 | 43.298 | 44.1819 | 43.8699 | 43.5699 | 43.1699 | 42.7699 | 42.3699
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 50.1358 | 51.439 | 53.3764 | 54.0699 | 53.6979 | 53.2019 | 52.7059 | 52.2099
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01554 | 0.015804 | 0.016126 | 0.016012 | 0.015903 | 0.015757 | 0.015611 | 0.015465
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0096 | 0.010305 | 0.011587 | 0.01281 | 0.012722 | 0.012606 | 0.012489 | 0.012372
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0092 | 0.0099049 | 0.011187 | 0.01241 | 0.012322 | 0.012206 | 0.012089 | 0.011972
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0052141 | 0.004781 | 0.0038465 | 0.002562 | 0.0025445 | 0.0025211 | 0.0024978 | 0.0024744
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00072545 | 0.00071791 | 0.00069327 | 0.0006405 | 0.00063612 | 0.00063028 | 0.00062444 | 0.0006186
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 58.6174 | 63.5518 | 71.7759 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 61.166 | 66.1183 | 74.3424 | 82.5786 | 82.5969 | 82.6217 | 82.6471 | 82.6729
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 99.0098 | 101.4004 | 103.4705 | 103.2232 | 103.2461 | 103.2772 | 103.3088 | 103.3411
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.5345 | 1.407 | 1.132 | 0.75397 | 0.74882 | 0.74194 | 0.73507 | 0.72819
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663 | 5.663
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.538
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.35867 | 0.35867 | 0.35867 | 0.35867 | 0.35867 | 0.35867
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 111-SV Křtiny
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0011.01 - Habrůvka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Křtiny II pro Habrůvku |  |  | 2.3 |  |  | 1996
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Habrůvka |  |  | < 100 | 5.663
S.R |  | RVS Habrůvka |  |  | < 100 | 0.538 |  |  |  | 1.8868 | 2023/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Habrůvka |  |  | 138 | 1.4
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.8868 |  | 0