## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 123-sam. vod. Holštejn
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0012.01 - Holštejn
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 155
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 155
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
počet zásob. osob s ČOP | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 248 | 247 | 247 | 246 | 245 | 243 | 242 | 240
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 5.709 | 5.709 | 5.709 | 5.709 | 5.709
- z toho přivodné řady | km | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223 | 3.223
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 77.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.366 | 2.366 | 2.366 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486 | 2.486
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 4.827 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 23.209 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 23.209 | 23.209 | 23.209 | 23.209 | 23.209
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00996 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010473 | 0.010433 | 0.010353 | 0.010313 | 0.010233
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.008716 | 0.0086828 | 0.0086828 | 0.0086497 | 0.0086166 | 0.0085503 | 0.0085172 | 0.0084509
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.008216 | 0.0081828 | 0.0081828 | 0.0081497 | 0.0081166 | 0.0080503 | 0.0080172 | 0.0079509
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001244 | 0.0018308 | 0.0018308 | 0.0018238 | 0.0018168 | 0.0018028 | 0.0017958 | 0.0017819
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 34.0404 | 35.5299 | 35.5299 | 35.3928 | 35.2557 | 34.9814 | 34.8443 | 34.57
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 96.2876 | 96.3099 | 96.3099 | 96.3325 | 96.3552 | 96.4012 | 96.4245 | 96.4717
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 110.0304 | 116.6166 | 116.6166 | 116.6439 | 116.6715 | 116.7272 | 116.7554 | 116.8125
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.40272 | 0.59267 | 0.59267 | 0.31945 | 0.31823 | 0.31578 | 0.31456 | 0.31211
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Qp | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -8.1204 | -9.6099 | -9.6099 | -9.4728 | -9.3357 | -9.0614 | -8.9243 | -8.65
Qp | m3/d | -1.3675 | -2.8843 | -2.8843 | -2.7744 | -2.6645 | -2.4447 | -2.3348 | -2.115
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 8.1204 | 9.6099 | 9.6099 | 9.4728 | 9.3357 | 9.0614 | 8.9243 | 8.65
Qp | m3/d | 1.3675 | 2.8843 | 2.8843 | 2.7744 | 2.6645 | 2.4447 | 2.3348 | 2.115
bilance Qd | m3/d | 1.1215e-06 | 1.3499e-06 | 1.3499e-06 | 2.2339e-06 | 1.6874e-06 | 2.0845e-06 | 1.0612e-06 | 1.3987e-06
Qp | m3/d | 5.4598e-07 | 1.9312e-07 | 1.9312e-07 | 9.7275e-07 | 5.6028e-07 | 7.4863e-07 | 3.3617e-07 | 7.0333e-07
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 7.0229 | 7.0229 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 7.0229 | 14.0459 | 14.0459 | 14.0459 | 14.0459 | 14.0459
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 123-sam. vod. Holštejn
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0012.01 - Holštejn
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 155
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 163 | 162 | 162 | 161 | 160 | 158 | 157 | 155
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 248 | 247 | 247 | 246 | 245 | 243 | 242 | 240
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 27.2875 | 28.8043 | 28.8043 | 28.6944 | 28.5845 | 28.3647 | 28.2548 | 28.035
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 34.0404 | 35.5299 | 35.5299 | 35.3928 | 35.2557 | 34.9814 | 34.8443 | 34.57
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00996 | 0.010514 | 0.010514 | 0.010473 | 0.010433 | 0.010353 | 0.010313 | 0.010233
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.008716 | 0.0086828 | 0.0086828 | 0.0086497 | 0.0086166 | 0.0085503 | 0.0085172 | 0.0084509
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.008216 | 0.0081828 | 0.0081828 | 0.0081497 | 0.0081166 | 0.0080503 | 0.0080172 | 0.0079509
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001044 | 0.0015364 | 0.0015364 | 0.0015306 | 0.0015247 | 0.001513 | 0.0015071 | 0.0014954
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.00029433 | 0.00029433 | 0.00029321 | 0.00029209 | 0.00028984 | 0.00028872 | 0.00028647
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639 | 90.7639
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 96.2876 | 96.3099 | 96.3099 | 96.3325 | 96.3552 | 96.4012 | 96.4245 | 96.4717
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 110.0304 | 116.6166 | 116.6166 | 116.6439 | 116.6715 | 116.7272 | 116.7554 | 116.8125
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.55712 | 0.81989 | 0.81989 | 0.4656 | 0.46382 | 0.46025 | 0.45847 | 0.4549
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 5.709 | 5.709 | 5.709 | 5.709 | 5.709
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.8739 | 1.8739 | 1.8739 | 3.2873 | 3.2873 | 3.2873 | 3.2873 | 3.2873
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 123-sam. vod. Holštejn
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0012.01 - Holštejn
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Holštejn - vrt - vrt. st. |  |  |  | 0.3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Holštejn |  |  | 2 |  |  | 1971
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Holštejn |  | 491.52 | 489 | 100 |  | 1945
V.R |  | VDJ Holštejn |  | 491.52 | 489 | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2025/2026
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Holštejn |  |  | < 100 | 0.723
R.N |  | Přívodní řad Lipovec - Holštejn |  |  | < 100 | 2.5 | [5 empty] | 7.3206 | 2025/2026
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Holštejn |  |  | < 100 | 2.366
S.R |  | RVS Holštejn |  |  | < 100 | 1.325 |  |  |  | 4.6469 | 2025/2026
S.N |  | RVS Holštejn |  |  | < 100 | 0.12 | [5 empty] | 0.42085 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Holštejn |  |  | 83 | 0.894
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3044 |  | 7.7415