## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0013.01 - Jedovnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 2761 | 2742 | 2739 | 2727 | 2708 | 2684 | 2660 | 2634
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 2761 | 2742 | 2739 | 2727 | 2708 | 2684 | 2660 | 2634
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 2761 | 2742 | 2739 | 2727 | 2708 | 2684 | 2660 | 2634
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 364.1451 | 362.1233 | 361.6834 | 360.3248 | 358.385 | 355.9347 | 353.4844 | 350.8299
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 436.5561 | 434.036 | 433.5173 | 431.844 | 429.4059 | 426.3262 | 423.2465 | 419.9101
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.13291 | 0.13218 | 0.13201 | 0.13152 | 0.13081 | 0.12992 | 0.12902 | 0.12805
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.1137 | 0.11309 | 0.113 | 0.11262 | 0.11201 | 0.11124 | 0.11048 | 0.10965
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0881 | 0.087494 | 0.087398 | 0.087015 | 0.086409 | 0.085643 | 0.084877 | 0.084048
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.013401 | 0.013329 | 0.013318 | 0.013273 | 0.013201 | 0.013111 | 0.013021 | 0.012923
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0058124 | 0.0057522 | 0.0056986 | 0.0056308 | 0.0056004 | 0.0055622 | 0.0055239 | 0.0054824
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212 | 87.4212
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 112.8239 | 112.9999 | 113.028 | 113.1406 | 113.3211 | 113.5527 | 113.7885 | 114.0487
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 131.8889 | 132.0654 | 132.0494 | 132.1323 | 132.343 | 132.6135 | 132.8889 | 133.1928
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.87608 | 0.87141 | 0.87067 | 0.77455 | 0.77038 | 0.76511 | 0.75985 | 0.75414
celk.délka potrubí | Lc | km | 18.995 | 18.995 | 18.995 | 21.755 | 21.755 | 21.755 | 21.755 | 21.755
celk.náhradní délka | Ln | km | 15.296 | 15.296 | 15.296 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136 | 17.136
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6.469 | 6.469 | 6.469 | 6.469 | 6.469
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4.3127 | 4.3127 | 4.3127 | 4.3127 | 4.3127
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0013.01 - Jedovnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Jedovnice - Hasička |  |  | 7 |  |  | 1990
C.S |  | PČS Větřák |  |  | 5.3 |  |  | 1990
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Jedovnice |  |  | < 100 | 13.424
S.S |  | RVS Jedovnice |  |  | 101-300 | 5.571
S.R |  | RVS Jedovnice |  |  | < 100 | 6.469 |  |  |  | 18.5195 | 2027/2030
S.N |  | RVS Jedovnice |  |  | < 100 | 2.76 | [5 empty] | 9.6796 | 2026/2027
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Jedovnice |  |  | 888 | 11.277
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 18.5195 |  | 9.6796