## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 124-sam. vod. Kuničky
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0018.01 - Kuničky
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 292 | 290 | 290 | 288 | 286 | 284 | 281 | 279
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 283 | 284 | 287 | 288 | 286 | 284 | 281 | 279
dtto | % | 96.9178 | 97.931 | 98.9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 303 | 304 | 307 | 308 | 306 | 304 | 301 | 299
dtto | % | 97.1154 | 98.0645 | 99.0323 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
délka vodovodních řadů | km | 4.217 | 4.217 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117
- z toho přivodné řady | km | 0.979 | 0.979 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879 | 1.879
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 47.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238 | 3.238
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017 | 4.2017
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0089371 | 0.0093056 | 0.0099077 | 0.010467 | 0.0104 | 0.010334 | 0.010234 | 0.010167
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0083371 | 0.0085285 | 0.0088875 | 0.0091936 | 0.0091352 | 0.0090768 | 0.0089892 | 0.0089308
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0081371 | 0.0083285 | 0.0086875 | 0.0089936 | 0.0089352 | 0.0088768 | 0.0087892 | 0.0087308
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0006 | 0.00077715 | 0.0010202 | 0.001273 | 0.0012649 | 0.0012568 | 0.0012447 | 0.0012366
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 31.1732 | 32.3401 | 34.2849 | 36.0675 | 35.8374 | 35.6072 | 35.262 | 35.0318
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 73.5757 | 75.0582 | 77.5291 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 75.3841 | 76.8607 | 79.3139 | 81.779 | 81.7907 | 81.8025 | 81.8204 | 81.8326
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 80.8093 | 83.8645 | 88.4186 | 93.1023 | 93.1155 | 93.1289 | 93.1494 | 93.1633
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.14228 | 0.18429 | 0.19938 | 0.24877 | 0.24719 | 0.24561 | 0.24324 | 0.24166
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 141.6268 | 140.4599 | 138.5151 | 136.7325 | 136.9626 | 137.1928 | 137.538 | 137.7682
Qp | m3/d | 148.3148 | 147.3052 | 145.6555 | 144.1245 | 144.3066 | 144.4888 | 144.762 | 144.9442
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 141.6268 | 140.4599 | 138.5151 | 136.7325 | 136.9626 | 137.1928 | 137.538 | 137.7682
Qp | m3/d | 148.3148 | 147.3052 | 145.6555 | 144.1245 | 144.3066 | 144.4888 | 144.762 | 144.9442
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.9959 | 0.46163 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.9959 | 3.4575 | 3.4575 | 3.4575 | 3.4575 | 3.4575
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 124-sam. vod. Kuničky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0018.01 - Kuničky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 292 | 290 | 290 | 288 | 286 | 284 | 281 | 279
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 283 | 284 | 287 | 288 | 286 | 284 | 281 | 279
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 303 | 304 | 307 | 308 | 306 | 304 | 301 | 299
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 24.4852 | 25.4948 | 27.1445 | 28.6755 | 28.4934 | 28.3112 | 28.038 | 27.8558
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 31.1732 | 32.3401 | 34.2849 | 36.0675 | 35.8374 | 35.6072 | 35.262 | 35.0318
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0089371 | 0.0093056 | 0.0099077 | 0.010467 | 0.0104 | 0.010334 | 0.010234 | 0.010167
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0083371 | 0.0085285 | 0.0088875 | 0.0091936 | 0.0091352 | 0.0090768 | 0.0089892 | 0.0089308
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0081371 | 0.0083285 | 0.0086875 | 0.0089936 | 0.0089352 | 0.0088768 | 0.0087892 | 0.0087308
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0003 | 0.00044913 | 0.0006784 | 0.00091936 | 0.00091352 | 0.00090768 | 0.00089892 | 0.00089308
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0003 | 0.00032802 | 0.00034183 | 0.0003536 | 0.00035135 | 0.00034911 | 0.00034574 | 0.00034349
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.5757 | 75.0582 | 77.5291 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 75.3841 | 76.8607 | 79.3139 | 81.779 | 81.7907 | 81.8025 | 81.8204 | 81.8326
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 80.8093 | 83.8645 | 88.4186 | 93.1023 | 93.1155 | 93.1289 | 93.1494 | 93.1633
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.098834 | 0.14796 | 0.18661 | 0.25289 | 0.25129 | 0.24968 | 0.24727 | 0.24566
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.217 | 4.217 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117 | 5.117
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.0354 | 3.0354 | 3.6354 | 3.6354 | 3.6354 | 3.6354 | 3.6354 | 3.6354
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 124-sam. vod. Kuničky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0018.01 - Kuničky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Kuničky - 6 kop. st. |  |  |  | 2
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Kuničky |  |  | 0.7 |  |  | 1989
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kuničky |  |  |  | 100 |  | 1989
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kuničky |  |  | < 100 | 0.473
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kuničky |  |  | 101-300 | 0.506
R.N |  | Přívodní řad Kuničky |  |  | < 100 | 0.9 | [5 empty] | 2.842 | 2024/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kuničky |  |  | < 100 | 2.732
S.S |  | RVS Kuničky |  |  | 101-300 | 0.506
S.R |  | RVS Kuničky |  |  | < 100 | 0.215 |  |  |  | 0.6155 | 2025/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kuničky |  |  | 113 | 1.141
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.6155 |  | 2.842