## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0019.01 - Lažany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 405 | 402 | 402 | 400 | 397 | 394 | 390 | 386
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 405 | 402 | 402 | 400 | 397 | 394 | 390 | 386
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 412 | 409 | 409 | 407 | 404 | 401 | 397 | 393
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 79.313 | 73.9366 | 64.9617 | 55.7331 | 55.3526 | 54.9721 | 54.4647 | 53.9574
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 91.8549 | 86.3871 | 77.4122 | 68.1228 | 67.6509 | 67.1791 | 66.55 | 65.9209
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.028949 | 0.026987 | 0.023711 | 0.020343 | 0.020204 | 0.020065 | 0.01988 | 0.019694
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016459 | 0.016348 | 0.016348 | 0.016274 | 0.016163 | 0.016052 | 0.015904 | 0.015756
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.015259 | 0.015148 | 0.015148 | 0.015074 | 0.014963 | 0.014852 | 0.014704 | 0.014556
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.010895 | 0.0092119 | 0.0062408 | 0.0032548 | 0.0032326 | 0.0032104 | 0.0031807 | 0.0031511
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001595 | 0.0014268 | 0.0011221 | 0.0008137 | 0.00080815 | 0.00080259 | 0.00079519 | 0.00078778
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713 | 101.4713
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.4511 | 109.5097 | 109.5097 | 109.5492 | 109.6091 | 109.67 | 109.7526 | 109.8369
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 192.5073 | 180.7741 | 158.8306 | 136.9364 | 137.0114 | 137.0875 | 137.1908 | 137.2961
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.3251 | 3.657 | 2.4775 | 1.2921 | 1.2833 | 1.2745 | 1.2627 | 1.2509
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373 | 0.373
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.19893 | 0.19893 | 0.19893 | 0.19893 | 0.19893 | 0.19893
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0019.01 - Lažany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Lažany - hl. čerp. stanice |  |  | 30 |  |  | 1970
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lažany |  |  | < 100 | 4.198
S.R |  | RVS Lažany |  |  | < 100 | 0.373 |  |  |  | 1.1978 | 2022/2023
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lažany |  |  | 160 | 1.717
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1978 |  | 0