## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0029.01 - Ráječko
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1315 | 1306 | 1305 | 1299 | 1290 | 1278 | 1267 | 1254
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1315 | 1306 | 1305 | 1299 | 1290 | 1278 | 1267 | 1254
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | bar: 2017 to 2050
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1316 | 1307 | 1306 | 1300 | 1291 | 1279 | 1268 | 1255
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 158.7371 | 157.6793 | 156.0028 | 152.2603 | 151.3603 | 150.1603 | 149.0603 | 147.7603
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 184.565 | 184.6497 | 185.1497 | 183.4603 | 182.3443 | 180.8563 | 179.4923 | 177.8803
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.057939 | 0.057553 | 0.056941 | 0.055575 | 0.055247 | 0.054809 | 0.054407 | 0.053933
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.037924 | 0.039314 | 0.041962 | 0.04446 | 0.044197 | 0.043847 | 0.043526 | 0.043146
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.031424 | 0.032814 | 0.035462 | 0.03796 | 0.037697 | 0.037347 | 0.037026 | 0.036646
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.018031 | 0.016202 | 0.012843 | 0.008892 | 0.0088394 | 0.0087694 | 0.0087051 | 0.0086292
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0019847 | 0.0020372 | 0.0021363 | 0.002223 | 0.0022099 | 0.0021923 | 0.0021763 | 0.0021573
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 65.4201 | 68.7847 | 74.3923 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 78.9522 | 82.4099 | 88.028 | 93.6986 | 93.7941 | 93.9235 | 94.0443 | 94.1898
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 120.6209 | 120.6421 | 119.4508 | 117.1233 | 117.2427 | 117.4044 | 117.5554 | 117.7373
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 3.8642 | 3.4723 | 2.7524 | 1.9057 | 1.8944 | 1.8794 | 1.8656 | 1.8494
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.194 | 7.194 | 7.194 | 7.194 | 7.194 | 7.194 | 7.194 | 7.194
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666 | 4.666
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 4.014 | 4.014 | 4.014 | 4.014
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427 | 2.8427
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0029.01 - Ráječko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Ráječko |  |  | 2 |  |  | 1975
C.R |  | PČS Ráječko |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.663 | 2025/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Výtlačný řad Ráječko |  |  | 101-300 | 0.5 |  |  |  | 1.7531 | 2025/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Ráječko |  |  | < 100 | 6.694
S.S |  | RVS Ráječko |  |  | 101-300 | 0.5
S.R |  | RVS Ráječko |  |  | < 100 | 3.514 |  |  |  | 12.3239 | 2025/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Ráječko |  |  | 408 | 4.303
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 14.7401 |  | 0