## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0030.01 - Rudice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 966 | 959 | 958 | 954 | 947 | 939 | 931 | 921
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 936 | 937 | 947 | 954 | 947 | 939 | 931 | 921
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 951 | 952 | 962 | 969 | 962 | 954 | 946 | 936
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 148.2414 | 141.5776 | 130.1485 | 118.1792 | 117.4467 | 116.6096 | 115.7725 | 114.726
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 172.125 | 165.4863 | 154.3084 | 142.5148 | 141.6065 | 140.5685 | 139.5304 | 138.2329
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.054108 | 0.051676 | 0.047504 | 0.043135 | 0.042868 | 0.042563 | 0.042257 | 0.041875
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.033958 | 0.033989 | 0.034294 | 0.034508 | 0.034294 | 0.03405 | 0.033806 | 0.0335
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.029058 | 0.029089 | 0.029394 | 0.029608 | 0.029394 | 0.02915 | 0.028906 | 0.0286
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.014226 | 0.012671 | 0.0098221 | 0.0069017 | 0.0068589 | 0.00681 | 0.0067611 | 0.0067
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.005924 | 0.0050156 | 0.0033877 | 0.0017254 | 0.0017147 | 0.0017025 | 0.0016903 | 0.001675
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139 | 83.7139
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 97.8302 | 97.8154 | 97.6688 | 97.568 | 97.6688 | 97.7858 | 97.9048 | 98.0564
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 155.8795 | 148.716 | 135.2895 | 121.96 | 122.086 | 122.2323 | 122.381 | 122.5705
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.3572 | 2.0996 | 1.6275 | 1.1436 | 1.1365 | 1.1284 | 1.1203 | 1.1102
celk.délka potrubí | Lc | km | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058 | 10.058
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035 | 6.035
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0030.01 - Rudice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Rudice - V hájcích |  |  | 1.5 |  |  | 1978
C.S |  | PČS Rudice - Pod kovárnou |  |  | 3.5 |  |  | 1930
C.R |  | PČS Rudice - Pod kovárnou |  |  | 8 | 60 |  |  |  | 1.1628 | 2022/2024
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Rudice |  |  | < 100 | 10.0018
S.R |  | RVS Jedovnice |  |  | < 100 | 6.6 |  |  |  | 22.1707 | 2026/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Rudice |  |  | 363 | 4
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 23.3335 |  | 0