## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 126-sam. vod. Sloup
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0032.01 - Sloup
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
dtto | % | 86.413 | 86.3263 | 86.3139 | 86.2637 | 86.1878 | 86.0724 | 85.9682 | 85.8491
délka vodovodních řadů | km | 5.474 | 5.474 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474 | 5.474
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 48.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 48.7983 | 48.7983 | 48.7983 | 48.7983 | 48.7983
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.044917 | 0.044844 | 0.045111 | 0.045266 | 0.045044 | 0.044711 | 0.044415 | 0.044082
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0378 | 0.037586 | 0.037555 | 0.037433 | 0.037249 | 0.036974 | 0.036729 | 0.036453
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0292 | 0.028986 | 0.028955 | 0.028833 | 0.028649 | 0.028374 | 0.028129 | 0.027853
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0071168 | 0.0072586 | 0.0075559 | 0.0078335 | 0.0077951 | 0.0077375 | 0.0076862 | 0.0076286
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 147.0597 | 146.685 | 147.3906 | 147.7152 | 146.9558 | 145.8167 | 144.8042 | 143.6652
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 108.5552 | 108.7377 | 108.764 | 108.8698 | 109.0301 | 109.2745 | 109.4958 | 109.7494
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 128.9934 | 129.7372 | 130.6468 | 131.653 | 131.8468 | 132.1424 | 132.4099 | 132.7166
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.3001 | 1.326 | 1.1494 | 1.1916 | 1.1857 | 1.177 | 1.1692 | 1.1604
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 950.4 | 950.4 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2
Qp | m3/d | 950.4 | 950.4 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2 | 1123.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 803.3403 | 803.715 | 975.8094 | 975.4848 | 976.2442 | 977.3833 | 978.3958 | 979.5348
Qp | m3/d | 827.3403 | 827.5389 | 999.6081 | 999.1829 | 999.7914 | 1000.704 | 1001.5153 | 1002.4279
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 803.3403 | 803.715 | 975.8094 | 975.4848 | 976.2442 | 977.3833 | 978.3958 | 979.5348
Qp | m3/d | 827.3403 | 827.5389 | 999.6081 | 999.1829 | 999.7914 | 1000.704 | 1001.5153 | 1002.4279
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 8.6754 | 9.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 8.6754 | 17.6815 | 17.6815 | 17.6815 | 17.6815 | 17.6815
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 126-sam. vod. Sloup
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0032.01 - Sloup
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 954 | 947 | 946 | 942 | 936 | 927 | 919 | 910
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 123.0597 | 122.8611 | 123.5919 | 124.0171 | 123.4086 | 122.496 | 121.6847 | 120.7721
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 147.0597 | 146.685 | 147.3906 | 147.7152 | 146.9558 | 145.8167 | 144.8042 | 143.6652
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.044917 | 0.044844 | 0.045111 | 0.045266 | 0.045044 | 0.044711 | 0.044415 | 0.044082
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0378 | 0.037586 | 0.037555 | 0.037433 | 0.037249 | 0.036974 | 0.036729 | 0.036453
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0292 | 0.028986 | 0.028955 | 0.028833 | 0.028649 | 0.028374 | 0.028129 | 0.027853
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0086
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.006663 | 0.0066252 | 0.0066198 | 0.0065983 | 0.0065659 | 0.0065173 | 0.0064742 | 0.0064256
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00045381 | 0.00063334 | 0.00093607 | 0.0012353 | 0.0012292 | 0.0012201 | 0.001212 | 0.001203
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574 | 83.8574
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 108.5552 | 108.7377 | 108.764 | 108.8698 | 109.0301 | 109.2745 | 109.4958 | 109.7494
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 128.9934 | 129.7372 | 130.6468 | 131.653 | 131.8468 | 132.1424 | 132.4099 | 132.7166
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.441 | 1.4328 | 1.2357 | 1.2316 | 1.2256 | 1.2165 | 1.2085 | 1.1994
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.474 | 5.474 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574 | 6.574
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.624 | 4.624 | 5.3573 | 5.3573 | 5.3573 | 5.3573 | 5.3573 | 5.3573
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2776 | 2.2776
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 126-sam. vod. Sloup
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0032.01 - Sloup
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Sloup - gravitace - 1 pram. jímka + zářezy |  |  |  | 7
Z.S |  | Sloup - Luka HV 3 - vrt. st. |  |  |  | 3
Z.S |  | Sloup - Luka V 2 - vrt. st. |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt Sloup |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.7106 | 2022/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Luka HV 3 |  |  | 2 |  |  | 1984
C.S |  | Luka V 2 |  |  | 1 |  |  | 1984
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Sloup |  | 507 | 503.51 | 150 |  | 1983
V.R |  | VDJ Sloup |  | 507 | 503.51 | 150 |  |  |  | 2.2397 | 2022/2023
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Sloup |  |  | < 100 | 1.1 | [5 empty] | 3.4735 | 2022/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Sloup |  |  | < 100 | 3.561
S.S |  | RVS Sloup |  |  | 101-300 | 1.913
S.R |  | RVS Sloup |  |  | < 100 | 2.308 |  |  |  | 8.0993 | 2025/2029
S.R |  | RVS Sloup |  |  | 101-300 | 0.9 |  |  |  | 3.1583 | 2025/2029
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Sloup |  |  | 297 | 3.319
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.4973 |  | 4.1841