## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0037.01 - Újezd u Černé Hory
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 263 | 261 | 261 | 260 | 258 | 256 | 253 | 251
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 263 | 261 | 261 | 260 | 258 | 256 | 253 | 251
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 263 | 261 | 261 | 260 | 258 | 256 | 253 | 251
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 134.1539 | 134.0971 | 134.3101 | 134.4206 | 134.2234 | 134.0261 | 133.7302 | 133.5329
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 140.0717 | 140.0602 | 140.4236 | 140.6606 | 140.4154 | 140.1701 | 139.8022 | 139.5569
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.048966 | 0.048945 | 0.049023 | 0.049064 | 0.048992 | 0.04892 | 0.048812 | 0.04874
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0394 | 0.039455 | 0.039638 | 0.039792 | 0.039734 | 0.039675 | 0.039588 | 0.039529
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0072 | 0.0072551 | 0.0074381 | 0.007592 | 0.0075336 | 0.0074752 | 0.0073876 | 0.0073292
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0322
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0085967 | 0.0084431 | 0.0082049 | 0.0079584 | 0.0079467 | 0.007935 | 0.0079175 | 0.0079058
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00096947 | 0.0010473 | 0.0011801 | 0.0013131 | 0.0013112 | 0.0013093 | 0.0013064 | 0.0013045
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 75.0039 | 76.1569 | 78.0784 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 410.438 | 414.1614 | 416.0829 | 419.3045 | 421.9348 | 424.6062 | 428.6924 | 431.4708
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 510.0909 | 513.7819 | 514.598 | 517.0025 | 520.2456 | 523.5394 | 528.5777 | 532.0035
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.9623 | 2.9094 | 2.8273 | 2.7424 | 2.7384 | 2.7343 | 2.7283 | 2.7243
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902 | 2.902
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287 | 0.287
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.19133 | 0.19133 | 0.19133 | 0.19133 | 0.19133
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0037.01 - Újezd u Černé Hory
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Újezd u Čer.Hory ZD |  | 422 |  | 100
V.R |  | VDJ Újezd u Čer.Hory ZD |  | 422 |  | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2023/2024
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Újezd u Černé Hory |  |  | < 100 | 2.225
S.S |  | RVS Újezd u Černé Hory |  |  | 101-300 | 1.205
S.R |  | RVS Újezd u Černé Hory |  |  | < 100 | 0.287 |  |  |  | 1.0065 | 2023/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Újezd u Černé Hory |  |  | 99 | 0.98
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.664 |  | 0