## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 130-sam. vod. Benešov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0045.01 - Benešov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 654 | 650 | 649 | 646 | 641 | 636 | 630 | 624
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 654 | 650 | 649 | 646 | 641 | 636 | 630 | 624
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dtto | % | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455
počet všech zásob.obyvatel | os. | 659 | 655 | 654 | 651 | 646 | 641 | 635 | 629
dtto | % | 86.2565 | 86.1842 | 86.166 | 86.1111 | 86.0186 | 85.9249 | 85.8108 | 85.6948
délka vodovodních řadů | km | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404
- z toho přivodné řady | km | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 5.784
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.029725 | 0.029421 | 0.029013 | 0.028494 | 0.028314 | 0.028134 | 0.027918 | 0.027702
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.022137 | 0.022304 | 0.022736 | 0.023109 | 0.022963 | 0.022817 | 0.022642 | 0.022467
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.018037 | 0.018204 | 0.018636 | 0.019009 | 0.018863 | 0.018717 | 0.018542 | 0.018367
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.007588 | 0.0071168 | 0.0062762 | 0.0053844 | 0.0053504 | 0.0053164 | 0.0052756 | 0.0052348
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 96.2627 | 95.5671 | 94.8046 | 93.6888 | 93.0756 | 92.4624 | 91.7265 | 90.9907
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 74.9864 | 76.1434 | 78.0717 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 92.0317 | 93.2928 | 95.2473 | 97.2548 | 97.3884 | 97.524 | 97.6896 | 97.8583
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 123.5781 | 123.061 | 121.5396 | 119.9152 | 120.0798 | 120.2471 | 120.4512 | 120.6593
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.1849 | 1.1113 | 0.98005 | 0.84079 | 0.83548 | 0.83017 | 0.8238 | 0.81742
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64
Qp | m3/d | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 128.3772 | 129.0728 | 129.8354 | 130.9512 | 131.5644 | 132.1776 | 132.9135 | 133.6493
Qp | m3/d | 143.202 | 144.035 | 145.1531 | 146.5752 | 147.0684 | 147.5616 | 148.1535 | 148.7453
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 128.3772 | 129.0728 | 129.8354 | 130.9512 | 131.5644 | 132.1776 | 132.9135 | 133.6493
Qp | m3/d | 143.202 | 144.035 | 145.1531 | 146.5752 | 147.0684 | 147.5616 | 148.1535 | 148.7453
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 4.077 | 4.077
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 130-sam. vod. Benešov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0045.01 - Benešov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 654 | 650 | 649 | 646 | 641 | 636 | 630 | 624
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 654 | 650 | 649 | 646 | 641 | 636 | 630 | 624
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 659 | 655 | 654 | 651 | 646 | 641 | 635 | 629
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 81.4379 | 80.605 | 79.4869 | 78.0648 | 77.5716 | 77.0784 | 76.4865 | 75.8947
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 96.2627 | 95.5671 | 94.8046 | 93.6888 | 93.0756 | 92.4624 | 91.7265 | 90.9907
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.029725 | 0.029421 | 0.029013 | 0.028494 | 0.028314 | 0.028134 | 0.027918 | 0.027702
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.022137 | 0.022304 | 0.022736 | 0.023109 | 0.022963 | 0.022817 | 0.022642 | 0.022467
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.018037 | 0.018204 | 0.018636 | 0.019009 | 0.018863 | 0.018717 | 0.018542 | 0.018367
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.007163 | 0.0066155 | 0.0056456 | 0.0046218 | 0.0045926 | 0.0045634 | 0.0045284 | 0.0044934
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000425 | 0.00050129 | 0.00063066 | 0.0007626 | 0.00075779 | 0.00075297 | 0.00074719 | 0.0007414
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 74.9864 | 76.1434 | 78.0717 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 92.0317 | 93.2928 | 95.2473 | 97.2548 | 97.3884 | 97.524 | 97.6896 | 97.8583
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 123.5781 | 123.061 | 121.5396 | 119.9152 | 120.0798 | 120.2471 | 120.4512 | 120.6593
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.888 | 1.7437 | 1.488 | 1.2182 | 1.2105 | 1.2028 | 1.1936 | 1.1843
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404 | 6.404
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 3.794 | 3.794
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133 | 0.34133
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 130-sam. vod. Benešov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0045.01 - Benešov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Benešov - vrt.st. (HV 1 č. 1) |  |  |  | 1.3
Z.S |  | Benešov - vrt.st. (HV 4 č. 4) |  |  |  | 1.3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Benešov | odradonovací věž |  |  | 4 | [5 empty] | 2.2814 | 2023/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Benešov 1 - HV 1 č.1 |  |  | 0.7 |  |  | 1974
C.S |  | ČS Benešov 2 - HV 4 č.4 |  |  | 0.7 |  |  | 1974
C.S |  | PČS Benešov |  |  | 2 |  |  | 1974
C.S |  | PČS Benešov - Pavlov |  |  | 1.5 |  |  | 1974
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Benešov |  | 709.2 | 705.9 | 150 |  | 1974
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Benešov |  |  | < 100 | 0.417
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Benešov |  |  | 101-300 | 0.203
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Benešov |  |  | < 100 | 5.784
S.R |  | RVS Benešov |  |  | < 100 | 0.512 |  |  |  | 1.7956 | 2022/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Benešov |  |  | 287 | 3.0002
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.7956 |  | 2.2814