## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 102-SV Boskovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0047.05 - Boskovice - část obce Vratíkov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 237
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 249 | 247 | 247 | 246 | 244 | 242 | 240 | 237
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 251 | 249 | 249 | 248 | 246 | 244 | 242 | 239
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 19.9056 | 20.6993 | 22.2431 | 23.6965 | 23.513 | 23.3295 | 23.146 | 22.8708
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 24.8767 | 25.8718 | 27.8174 | 29.6485 | 29.417 | 29.1855 | 28.954 | 28.6068
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0072655 | 0.0075552 | 0.0081187 | 0.0086492 | 0.0085823 | 0.0085153 | 0.0084483 | 0.0083478
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0063482 | 0.0065933 | 0.007082 | 0.0075416 | 0.0074832 | 0.0074248 | 0.0073664 | 0.0072788
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0060482 | 0.0062933 | 0.006782 | 0.0072416 | 0.0071832 | 0.0071248 | 0.0070664 | 0.0069788
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00071738 | 0.00075077 | 0.00080643 | 0.00085876 | 0.00085211 | 0.00084546 | 0.00083881 | 0.00082884
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00019998 | 0.0002112 | 0.00023028 | 0.00024887 | 0.00024695 | 0.00024502 | 0.00024309 | 0.0002402
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.0175 | 69.2442 | 74.6221 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 69.2921 | 72.5451 | 77.923 | 83.3142 | 83.3411 | 83.3685 | 83.3964 | 83.439
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 79.3052 | 83.1296 | 89.3298 | 95.5505 | 95.5814 | 95.6128 | 95.6448 | 95.6937
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.79697 | 0.83407 | 0.8959 | 0.95404 | 0.94665 | 0.93926 | 0.93187 | 0.92079
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 1.424
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.16853 | 0.16853 | 0.16853 | 0.16853 | 0.16853
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 102-SV Boskovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0047.05 - Boskovice - část obce Vratíkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Vratíkov |  |  | 2 |  |  | 1990
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Vratíkov |  |  | < 100 | 1.26
S.S |  | RVS Vratíkov |  |  | 101-300 | 0.164
S.R |  | RVS Vratíkov |  |  | < 100 | 0.316 |  |  |  | 1.1938 | 2024/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Vratíkov |  |  | 79 | 0.807
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.1938 |  | 0