## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 134-sam. vod. Drnovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0052.01 - Drnovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1250 | 1241 | 1240 | 1235 | 1226 | 1215 | 1204 | 1192
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1250 | 1241 | 1240 | 1235 | 1226 | 1215 | 1204 | 1192
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dtto | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1255 | 1246 | 1245 | 1240 | 1231 | 1220 | 1209 | 1197
dtto | % | 98.8189 | 98.8105 | 98.8095 | 98.8048 | 98.7961 | 98.7854 | 98.7745 | 98.7624
délka vodovodních řadů | km | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608
- z toho přivodné řady | km | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141 | 1.141
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467 | 9.467
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 18.3824 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 18.3824 | 18.3824 | 18.3824 | 18.3824 | 18.3824
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.039418 | 0.040174 | 0.04185 | 0.043403 | 0.043105 | 0.042741 | 0.042377 | 0.04198
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.038344 | 0.038176 | 0.038301 | 0.038308 | 0.038045 | 0.037724 | 0.037403 | 0.037052
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.036244 | 0.036076 | 0.036201 | 0.036208 | 0.035945 | 0.035624 | 0.035303 | 0.034952
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001074 | 0.0019974 | 0.0035489 | 0.005095 | 0.00506 | 0.0050173 | 0.0049746 | 0.004928
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 137.7855 | 139.7173 | 144.4108 | 148.6722 | 147.6405 | 146.3794 | 145.1184 | 143.7427
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 79.1233 | 79.3256 | 79.6628 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.7077 | 83.9431 | 84.284 | 84.6399 | 84.6738 | 84.7159 | 84.7588 | 84.8065
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 86.0523 | 88.335 | 92.0938 | 95.897 | 95.9354 | 95.9831 | 96.0318 | 96.0858
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.10124 | 0.18829 | 0.33455 | 0.48029 | 0.477 | 0.47297 | 0.46895 | 0.46455
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Qp | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 207.8145 | 205.8827 | 201.1892 | 196.9278 | 197.9595 | 199.2206 | 200.4816 | 201.8573
Qp | m3/d | 237.6044 | 235.5346 | 230.9433 | 226.6878 | 227.5035 | 228.5006 | 229.4976 | 230.5853
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 207.8145 | 205.8827 | 201.1892 | 196.9278 | 197.9595 | 199.2206 | 200.4816 | 201.8573
Qp | m3/d | 237.6044 | 235.5346 | 230.9433 | 226.6878 | 227.5035 | 228.5006 | 229.4976 | 230.5853
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.4194 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.4194 | 6.8388 | 6.8388 | 6.8388 | 6.8388 | 6.8388
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 134-sam. vod. Drnovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0052.01 - Drnovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1250 | 1241 | 1240 | 1235 | 1226 | 1215 | 1204 | 1192
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1250 | 1241 | 1240 | 1235 | 1226 | 1215 | 1204 | 1192
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1255 | 1246 | 1245 | 1240 | 1231 | 1220 | 1209 | 1197
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 107.9956 | 110.0654 | 114.6567 | 118.9122 | 118.0965 | 117.0994 | 116.1024 | 115.0147
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 137.7855 | 139.7173 | 144.4108 | 148.6722 | 147.6405 | 146.3794 | 145.1184 | 143.7427
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.039418 | 0.040174 | 0.04185 | 0.043403 | 0.043105 | 0.042741 | 0.042377 | 0.04198
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.038344 | 0.038176 | 0.038301 | 0.038308 | 0.038045 | 0.037724 | 0.037403 | 0.037052
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.036244 | 0.036076 | 0.036201 | 0.036208 | 0.035945 | 0.035624 | 0.035303 | 0.034952
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000846 | 0.0015314 | 0.0026832 | 0.0038308 | 0.0038045 | 0.0037724 | 0.0037403 | 0.0037052
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000228 | 0.00046601 | 0.00086572 | 0.0012642 | 0.0012555 | 0.0012449 | 0.0012343 | 0.0012227
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.1233 | 79.3256 | 79.6628 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.7077 | 83.9431 | 84.284 | 84.6399 | 84.6738 | 84.7159 | 84.7588 | 84.8065
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 86.0523 | 88.335 | 92.0938 | 95.897 | 95.9354 | 95.9831 | 96.0318 | 96.0858
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.11961 | 0.21651 | 0.37936 | 0.54161 | 0.5379 | 0.53336 | 0.52882 | 0.52386
celk.délka potrubí | Lc | km | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608 | 10.608
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729 | 7.0729
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 134-sam. vod. Drnovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0052.01 - Drnovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Drnovice - 3 kop. st. |  |  |  | 4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Drnovice |  |  | 2 |  |  | 1975
C.S |  | ČS Drnovice - HV-101 |  |  | 2.5 |  |  | 2016
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Drnovice |  | 410.87 | 407.57 | 150 |  | 1975
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Drnovice |  |  | < 100 | 0.776
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Drnovice |  |  | 101-300 | 0.365
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Drnovice |  |  | < 100 | 8.699
S.S |  | RVS Drnovice |  |  | 101-300 | 0.768
S.R |  | RVS Drnovice |  |  | < 100 | 1.95 |  |  |  | 6.8388 | 2024/2027
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Drnovice |  |  | 401 | 4.125
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.8388 |  | 0