## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 173-sam. vod. Horní Smržov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0055.01 - Horní Smržov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 138 | 137 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132
dtto | % | 97.8261 | 98.5401 | 99.2701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
počet zásob. osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
dtto | % | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333
počet všech zásob.obyvatel | os. | 145 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142
dtto | % | 96.6667 | 97.3154 | 97.9866 | 98.6486 | 98.6395 | 98.6301 | 98.6207 | 98.6111
délka vodovodních řadů | km | 1.891 | 1.891 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0062953 | 0.0062114 | 0.0059336 | 0.0056128 | 0.0055744 | 0.0055359 | 0.0054975 | 0.0054591
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0048473 | 0.0048473 | 0.0048807 | 0.0048807 | 0.0048473 | 0.0048139 | 0.0047804 | 0.004747
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0048473 | 0.0048473 | 0.0048807 | 0.0048807 | 0.0048473 | 0.0048139 | 0.0047804 | 0.004747
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001448 | 0.0013641 | 0.0010528 | 0.00073211 | 0.00072709 | 0.00072208 | 0.00071707 | 0.00071205
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 21.2315 | 21.0017 | 20.2679 | 19.3892 | 19.2564 | 19.1236 | 18.9908 | 18.858
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 118.9475 | 117.3631 | 111.3447 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.76573 | 0.72139 | 0.41434 | 0.28812 | 0.28615 | 0.28417 | 0.2822 | 0.28022
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 151.5685 | 151.7983 | 238.9321 | 239.8108 | 239.9436 | 240.0764 | 240.2092 | 240.342
Qp | m3/d | 155.5526 | 155.7824 | 242.9437 | 243.8224 | 243.9277 | 244.033 | 244.1383 | 244.2437
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | -16.4632 | -16.3305 | -16.1977 | -16.0649 | -15.9322 | -15.7994
Qp | m3/d | 0 | 0 | -13.4872 | -13.3785 | -13.2697 | -13.1609 | -13.0522 | -12.9434
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 151.5685 | 151.7983 | 222.4689 | 223.4804 | 223.7459 | 224.0115 | 224.2771 | 224.5426
Qp | m3/d | 155.5526 | 155.7824 | 229.4564 | 230.4439 | 230.658 | 230.8721 | 231.0862 | 231.3003
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.5434 | 3.5434 | 3.5434 | 3.5434 | 3.5434 | 3.5434
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 173-sam. vod. Horní Smržov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0055.01 - Horní Smržov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 138 | 137 | 137 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 135 | 135 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 145 | 145 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.2474 | 17.0176 | 16.2563 | 15.3776 | 15.2723 | 15.167 | 15.0617 | 14.9563
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 21.2315 | 21.0017 | 20.2679 | 19.3892 | 19.2564 | 19.1236 | 18.9908 | 18.858
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0062953 | 0.0062114 | 0.0059336 | 0.0056128 | 0.0055744 | 0.0055359 | 0.0054975 | 0.0054591
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0048473 | 0.0048473 | 0.0048807 | 0.0048807 | 0.0048473 | 0.0048139 | 0.0047804 | 0.004747
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0048473 | 0.0048473 | 0.0048807 | 0.0048807 | 0.0048473 | 0.0048139 | 0.0047804 | 0.004747
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000192 | 0.00027049 | 0.00038022 | 0.00048807 | 0.00048473 | 0.00048139 | 0.00047804 | 0.0004747
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001256 | 0.0010937 | 0.00067261 | 0.00024404 | 0.00024236 | 0.00024069 | 0.00023902 | 0.00023735
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588 | 91.588
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.9475 | 117.3631 | 111.3447 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262 | 105.3262
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.16916 | 0.23832 | 0.25097 | 0.32216 | 0.31995 | 0.31775 | 0.31554 | 0.31333
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.891 | 1.891 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541 | 2.541
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.135 | 1.135 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 173-sam. vod. Horní Smržov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0055.01 - Horní Smržov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | povrchový zdroj - odběr z potoka |  |  |  | 1
Z.S |  | vrt |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt Horní Smržov |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2024
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Horní Smržov |  |  |  | 1 | 4.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | At stanice u ÚV | [5 empty] | 1989
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | akumulace u ÚV |  | 448 |  | 65 |  | 1989
V.N |  | VDJ Horní Smržov |  | 505 |  | 50 | [5 empty] | 0.9095 | 2022/2023
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Horní Smržov |  |  | < 100 | 0.25 | [5 empty] | 0.78944 | 2022/2023
R.N |  | Výtlačný řad Horní Smržov |  |  | < 100 | 0.4 | [5 empty] | 1.1713 | 2022/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Horní Smržov |  |  | < 100 | 1.891
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Horní Smržov |  |  | 47 | 0.448
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  | 3.5434