## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 136-sam. vod. Kořenec
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0060.01 - Kořenec
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 347 | 345 | 344 | 343 | 340 | 337 | 334 | 331
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 347 | 345 | 344 | 343 | 340 | 337 | 334 | 331
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
počet zásob. osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
dtto | % | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545 | 5.4545
počet všech zásob.obyvatel | os. | 353 | 351 | 350 | 349 | 346 | 343 | 340 | 337
dtto | % | 77.2429 | 77.1429 | 77.0925 | 77.0419 | 76.8889 | 76.7338 | 76.5766 | 76.4172
délka vodovodních řadů | km | 5.181 | 5.181 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671
- z toho přivodné řady | km | 0.618 | 0.618 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108 | 1.108
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 44.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563 | 4.563
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 6.736 | 6.736 | 6.736 | 6.736 | 6.736 | 6.736
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.01312 | 0.013535 | 0.014241 | 0.014943 | 0.014835 | 0.014728 | 0.014621 | 0.014513
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.010749 | 0.011057 | 0.011626 | 0.012191 | 0.012103 | 0.012016 | 0.011928 | 0.01184
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0087487 | 0.0090568 | 0.0096255 | 0.010191 | 0.010103 | 0.010016 | 0.009928 | 0.0098404
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.002371 | 0.0024784 | 0.0026151 | 0.0027519 | 0.0027321 | 0.0027124 | 0.0026926 | 0.0026728
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 43.1351 | 44.5269 | 46.9268 | 49.3149 | 48.9487 | 48.5826 | 48.2164 | 47.8502
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 67.901 | 70.6931 | 75.3465 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.4235 | 86.304 | 91.0021 | 95.7004 | 95.8366 | 95.9751 | 96.116 | 96.2595
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 101.8255 | 105.6494 | 111.4726 | 117.3035 | 117.4703 | 117.6401 | 117.8129 | 117.9887
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.45763 | 0.47837 | 0.46114 | 0.48526 | 0.48177 | 0.47828 | 0.4748 | 0.47131
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 129.6 | 129.6 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Qp | m3/d | 129.6 | 129.6 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 86.4649 | 85.0731 | 169.0732 | 166.6851 | 167.0513 | 167.4174 | 167.7836 | 168.1498
Qp | m3/d | 93.6556 | 92.5171 | 176.9846 | 175.0611 | 175.3553 | 175.6494 | 175.9436 | 176.2378
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 86.4649 | 85.0731 | 169.0732 | 166.6851 | 167.0513 | 167.4174 | 167.7836 | 168.1498
Qp | m3/d | 93.6556 | 92.5171 | 176.9846 | 175.0611 | 175.3553 | 175.6494 | 175.9436 | 176.2378
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 5.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 5.7626 | 5.7626 | 5.7626 | 5.7626 | 5.7626 | 5.7626
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 136-sam. vod. Kořenec
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0060.01 - Kořenec
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 347 | 345 | 344 | 343 | 340 | 337 | 334 | 331
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 347 | 345 | 344 | 343 | 340 | 337 | 334 | 331
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 353 | 351 | 350 | 349 | 346 | 343 | 340 | 337
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 35.9444 | 37.0829 | 39.0154 | 40.9389 | 40.6447 | 40.3506 | 40.0564 | 39.7622
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 43.1351 | 44.5269 | 46.9268 | 49.3149 | 48.9487 | 48.5826 | 48.2164 | 47.8502
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01312 | 0.013535 | 0.014241 | 0.014943 | 0.014835 | 0.014728 | 0.014621 | 0.014513
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.010749 | 0.011057 | 0.011626 | 0.012191 | 0.012103 | 0.012016 | 0.011928 | 0.01184
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0087487 | 0.0090568 | 0.0096255 | 0.010191 | 0.010103 | 0.010016 | 0.009928 | 0.0098404
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002043 | 0.002131 | 0.0022407 | 0.0023496 | 0.0023327 | 0.0023158 | 0.002299 | 0.0022821
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000328 | 0.00034738 | 0.00037445 | 0.0004023 | 0.00039941 | 0.00039651 | 0.00039362 | 0.00039073
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 67.901 | 70.6931 | 75.3465 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.4235 | 86.304 | 91.0021 | 95.7004 | 95.8366 | 95.9751 | 96.116 | 96.2595
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 101.8255 | 105.6494 | 111.4726 | 117.3035 | 117.4703 | 117.6401 | 117.8129 | 117.9887
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.67098 | 0.6999 | 0.66459 | 0.69691 | 0.6919 | 0.68689 | 0.68188 | 0.67688
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.181 | 5.181 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671 | 5.671
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.0448 | 3.0448 | 3.3715 | 3.3715 | 3.3715 | 3.3715 | 3.3715 | 3.3715
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382 | 0.382
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 136-sam. vod. Kořenec
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0060.01 - Kořenec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Kořenec - studny - 2 kop.st. + sb.st.-mimo provoz ( golf ) |  |  |  | 0
Z.S |  | Kořenec - vrt - vrt.st. |  |  |  | 0.5
Z.S |  | Kořenec - vrt nový |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt Kořenec - nový |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.6358 | 2022/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Kořenec - golf |  |  | 1 |  |  | 2010
C.S |  | ČS Kořenec - vrt |  |  | 1 |  |  | 1990
C.S |  | PČS Kořenec |  |  | 1.6 |  |  | 1974
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kořenec |  | 654 | 650.7 | 150 |  | 1975
V.R |  | VDJ Kořenec |  | 654 | 650.7 | 150 |  |  |  | 2.2397 | 2022/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kořenec |  |  | < 100 | 0.49
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kořenec |  |  | 101-300 | 0.128
R.N |  | Výtlačný řad Kořenec |  |  | < 100 | 0.49 | [5 empty] | 1.5473 | 2022/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kořenec |  |  | < 100 | 4.563
S.R |  | RVS Kořenec |  |  | < 100 | 0.382 |  |  |  | 1.3397 | 2023/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kořenec |  |  | 169 | 3.516
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.5795 |  | 2.1831