## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 137-sam. vod. Krhov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0062.01 - Krhov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
dtto | % | 97.9452 | 97.931 | 97.931 | 97.9167 | 97.9021 | 97.8873 | 97.8723 | 97.8417
délka vodovodních řadů | km | 2.241 | 2.241 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 29.3832 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 29.3832 | 29.3832 | 29.3832 | 29.3832 | 29.3832
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0086684 | 0.0085354 | 0.0083922 | 0.0082041 | 0.008159 | 0.008114 | 0.008069 | 0.007979
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0067 | 0.0066636 | 0.0066636 | 0.0066273 | 0.0065909 | 0.0065545 | 0.0065182 | 0.0064455
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0052 | 0.0051636 | 0.0051636 | 0.0051273 | 0.0050909 | 0.0050545 | 0.0050182 | 0.0049455
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0019684 | 0.0018718 | 0.0017286 | 0.0015768 | 0.0015681 | 0.0015595 | 0.0015508 | 0.0015335
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 28.0229 | 27.6288 | 27.2365 | 26.6911 | 26.5378 | 26.3846 | 26.2314 | 25.925
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 128.3648 | 128.5672 | 128.5672 | 128.7724 | 128.9806 | 129.1918 | 129.406 | 129.844
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 166.0765 | 164.681 | 161.9187 | 159.4104 | 159.6682 | 159.9296 | 160.1948 | 160.7369
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.87834 | 0.83524 | 0.52525 | 0.47912 | 0.47649 | 0.47386 | 0.47123 | 0.46598
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 34.56 | 34.56 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96
Qp | m3/d | 34.56 | 34.56 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 6.5371 | 6.9312 | 93.7235 | 94.2689 | 94.4222 | 94.5754 | 94.7286 | 95.035
Qp | m3/d | 10.8111 | 11.1753 | 97.9676 | 98.4831 | 98.6065 | 98.7298 | 98.8531 | 99.0998
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 6.5371 | 6.9312 | 93.7235 | 94.2689 | 94.4222 | 94.5754 | 94.7286 | 95.035
Qp | m3/d | 10.8111 | 11.1753 | 97.9676 | 98.4831 | 98.6065 | 98.7298 | 98.8531 | 99.0998
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 5.9855 | 4.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 5.9855 | 10.1227 | 10.1227 | 10.1227 | 10.1227 | 10.1227
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 137-sam. vod. Krhov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0062.01 - Krhov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 143 | 142 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 136
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.7489 | 23.3847 | 22.9925 | 22.4769 | 22.3535 | 22.2302 | 22.1069 | 21.8602
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 28.0229 | 27.6288 | 27.2365 | 26.6911 | 26.5378 | 26.3846 | 26.2314 | 25.925
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0086684 | 0.0085354 | 0.0083922 | 0.0082041 | 0.008159 | 0.008114 | 0.008069 | 0.007979
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0067 | 0.0066636 | 0.0066636 | 0.0066273 | 0.0065909 | 0.0065545 | 0.0065182 | 0.0064455
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0052 | 0.0051636 | 0.0051636 | 0.0051273 | 0.0050909 | 0.0050545 | 0.0050182 | 0.0049455
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0017143 | 0.0016191 | 0.0014759 | 0.0013255 | 0.0013182 | 0.0013109 | 0.0013036 | 0.0012891
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00025409 | 0.00025271 | 0.00025271 | 0.00025133 | 0.00024995 | 0.00024857 | 0.00024719 | 0.00024444
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264 | 99.6264
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 128.3648 | 128.5672 | 128.5672 | 128.7724 | 128.9806 | 129.1918 | 129.406 | 129.844
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 166.0765 | 164.681 | 161.9187 | 159.4104 | 159.6682 | 159.9296 | 160.1948 | 160.7369
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.2746 | 1.2038 | 0.77475 | 0.69578 | 0.69196 | 0.68814 | 0.68432 | 0.67669
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.241 | 2.241 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | 3.291
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.345 | 1.345 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.64467 | 0.64467 | 0.64467 | 0.64467 | 0.64467
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 137-sam. vod. Krhov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0062.01 - Krhov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Krhov - Trávníky - kop. st. |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Krhov - U školy - kop. st. |  |  |  | 0.1
Z.N |  | Vrt Krhov |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.6732 | 2022/2024
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | Krhov - Trávníky |  |  | 1.6 |  |  | 1958
C.S |  | Krhov - U školy |  |  | 1.6 |  |  | 1958
C.R |  | Krhov - Trávníky |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.663 | 2023/2026
C.R |  | Krhov - U školy |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.663 | 2023/2026
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Krhov |  |  |  | 100 |  | 1958
V.R |  | VDJ Krhov |  | 397.53 |  | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2023/2026
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Výtlačný řad Krhov |  |  | < 100 | 1.002 | [5 empty] | 3.0747 | 2022/2024
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Krhov |  |  | < 100 | 2.241
S.R |  | RVS Krhov |  |  | < 100 | 0.967 |  |  |  | 3.3914 | 2026/2027
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Krhov |  |  | 62 | 0.63
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.3749 |  | 3.7479