## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 112-SV Kozárov-Kunčina
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0065.01 - Kunčina Ves
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 8 | 8.2312 | 8.6166 | 8.864 | 8.864 | 8.726 | 8.726 | 8.588
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 10.3014 | 10.5326 | 10.9179 | 11.1288 | 11.1288 | 10.9543 | 10.9543 | 10.7798
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00292 | 0.0030044 | 0.003145 | 0.0032353 | 0.0032353 | 0.003185 | 0.003185 | 0.0031346
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0029 | 0.0029 | 0.0029 | 0.0028556 | 0.0028556 | 0.0028111 | 0.0028111 | 0.0027667
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027556 | 0.0027556 | 0.0027111 | 0.0027111 | 0.0026667
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 2e-05 | 8.2308e-05 | 0.00018615 | 0.00028556 | 0.00028556 | 0.00028111 | 0.00028111 | 0.00027667
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 2.2085e-05 | 5.8892e-05 | 9.4233e-05 | 9.4233e-05 | 9.2767e-05 | 9.2767e-05 | 9.13e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656 | 121.7656
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 126.1144 | 126.1144 | 126.1144 | 126.1845 | 126.1845 | 126.257 | 126.257 | 126.3318
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 126.9841 | 130.6542 | 136.7709 | 142.9671 | 142.9671 | 143.0491 | 143.0491 | 143.1339
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.010109 | 0.041604 | 0.094095 | 0.14434 | 0.14434 | 0.14209 | 0.14209 | 0.13985
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9784
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 112-SV Kozárov-Kunčina
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0065.01 - Kunčina Ves
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Kunčina Ves - KV-1-04 |  |  | 0.5 |  |  | 2005
C.N |  | ČS Kunčina Ves |  |  | 5 | 115 | [5 empty] | 1.0285 | 2028/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kunčina Ves |  |  | < 100 | 0.101
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kunčina Ves |  |  | 101-300 | 0.664
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kunčina Ves |  |  | < 100 | 2.415
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kunčina Ves |  |  | 49 | 0.501
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.0285