## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 140-sam. vod. Kladoruby
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0069.05 - Letovice - část obce Kladoruby
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 192 | 191 | 189 | 187 | 186
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 194 | 193 | 193 | 192 | 191 | 189 | 187 | 186
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
počet zásob. osob s ČOP | os. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
dtto | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
počet všech zásob.obyvatel | os. | 215 | 214 | 214 | 213 | 212 | 210 | 208 | 207
dtto | % | 81.4394 | 81.3688 | 81.3688 | 81.2977 | 81.2261 | 81.0811 | 80.9339 | 80.8594
délka vodovodních řadů | km | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155
- z toho přivodné řady | km | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.384
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 75.8671 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0074022 | 0.0075028 | 0.0075536 | 0.00757 | 0.0075356 | 0.0074667 | 0.0073979 | 0.0073634
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0064062 | 0.0063938 | 0.0064213 | 0.0064196 | 0.0063904 | 0.006332 | 0.0062736 | 0.0062444
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0062062 | 0.0061938 | 0.0062213 | 0.0062196 | 0.0061904 | 0.006132 | 0.0060736 | 0.0060444
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000996 | 0.001109 | 0.0011323 | 0.0011504 | 0.0011452 | 0.0011347 | 0.0011243 | 0.001119
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 25.3809 | 25.6465 | 25.8081 | 25.8518 | 25.7335 | 25.4968 | 25.2601 | 25.1418
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 79.0849 | 79.2961 | 79.648 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 81.6335 | 81.8566 | 82.2085 | 82.5725 | 82.5846 | 82.6093 | 82.6344 | 82.6471
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 94.3254 | 96.0546 | 96.7043 | 97.3701 | 97.3844 | 97.4134 | 97.443 | 97.458
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.32077 | 0.35717 | 0.36466 | 0.27688 | 0.27562 | 0.2731 | 0.27058 | 0.26932
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96
Qp | m3/d | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 95.5791 | 95.3135 | 95.1519 | 95.1082 | 95.2265 | 95.4632 | 95.6999 | 95.8182
Qp | m3/d | 100.68 | 100.4043 | 100.2653 | 100.2202 | 100.3145 | 100.5032 | 100.6919 | 100.7862
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 95.5791 | 95.3135 | 95.1519 | 95.1082 | 95.2265 | 95.4632 | 95.6999 | 95.8182
Qp | m3/d | 100.68 | 100.4043 | 100.2653 | 100.2202 | 100.3145 | 100.5032 | 100.6919 | 100.7862
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 3.9007 | 3.9007 | 3.9007 | 3.9007 | 3.9007
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 140-sam. vod. Kladoruby
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0069.05 - Letovice - část obce Kladoruby
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 194 | 193 | 193 | 192 | 191 | 189 | 187 | 186
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 194 | 193 | 193 | 192 | 191 | 189 | 187 | 186
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 215 | 214 | 214 | 213 | 212 | 210 | 208 | 207
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 20.28 | 20.5557 | 20.6947 | 20.7398 | 20.6455 | 20.4568 | 20.2681 | 20.1738
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 25.3809 | 25.6465 | 25.8081 | 25.8518 | 25.7335 | 25.4968 | 25.2601 | 25.1418
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0074022 | 0.0075028 | 0.0075536 | 0.00757 | 0.0075356 | 0.0074667 | 0.0073979 | 0.0073634
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0064062 | 0.0063938 | 0.0064213 | 0.0064196 | 0.0063904 | 0.006332 | 0.0062736 | 0.0062444
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0062062 | 0.0061938 | 0.0062213 | 0.0062196 | 0.0061904 | 0.006132 | 0.0060736 | 0.0060444
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000848 | 0.00093482 | 0.00093884 | 0.00093859 | 0.00093432 | 0.00092578 | 0.00091724 | 0.00091297
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000148 | 0.00017419 | 0.00019342 | 0.00021185 | 0.00021088 | 0.00020896 | 0.00020703 | 0.00020607
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.0849 | 79.2961 | 79.648 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 81.6335 | 81.8566 | 82.2085 | 82.5725 | 82.5846 | 82.6093 | 82.6344 | 82.6471
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 94.3254 | 96.0546 | 96.7043 | 97.3701 | 97.3844 | 97.4134 | 97.443 | 97.458
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.45544 | 0.50206 | 0.50422 | 0.36636 | 0.36469 | 0.36136 | 0.35803 | 0.35636
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.105 | 3.105 | 3.105 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155 | 4.155
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.862 | 1.862 | 1.862 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 2.562
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 140-sam. vod. Kladoruby
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0069.05 - Letovice - část obce Kladoruby
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Kladoruby - 3 kop. st. |  |  |  | 1.4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Kladoruby |  | 410 |  | 100 |  | 1976
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kladoruby |  |  | < 100 | 0.334
R.N |  | Přívodní řad Kladoruby |  |  | < 100 | 1.002 | [5 empty] | 3.9007 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kladoruby |  |  | < 100 | 2.771
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kladoruby |  |  | 86 | 0.86
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.9007