## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 143-sam. vod. Novičí
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0069.12 - Letovice - část obce Novičí
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
počet zásob. osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
dtto | % | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286 | 31.4286
počet všech zásob.obyvatel | os. | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104
dtto | % | 81.8182 | 81.8182 | 81.6794 | 81.6794 | 81.5385 | 81.5385 | 81.3953 | 81.25
délka vodovodních řadů | km | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 5.793
- z toho přivodné řady | km | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 3.161
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 42.708 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632 | 2.632
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 45.0146 | 6.9049 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 45.0146 | 41.4293 | 41.4293 | 41.4293 | 41.4293 | 41.4293
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0063319 | 0.0060841 | 0.0050766 | 0.0041237 | 0.0040863 | 0.0040863 | 0.004049 | 0.0040116
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0033289 | 0.0033289 | 0.003299 | 0.003299 | 0.0032691 | 0.0032691 | 0.0032392 | 0.0032093
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.003199 | 0.003199 | 0.0031691 | 0.0031691 | 0.0031392 | 0.0031093
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003003 | 0.0027553 | 0.0017776 | 0.00082474 | 0.00081727 | 0.00081727 | 0.00080979 | 0.00080232
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 20.0014 | 19.3227 | 16.5378 | 13.9271 | 13.8002 | 13.8002 | 13.6732 | 13.5462
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 84.4461 | 84.4461 | 84.4698 | 84.4698 | 84.494 | 84.494 | 84.5186 | 84.5437
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 160.6257 | 154.3415 | 129.9861 | 105.5873 | 105.6175 | 105.6175 | 105.6482 | 105.6796
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.67589 | 0.62014 | 0.4001 | 0.14237 | 0.14108 | 0.14108 | 0.13979 | 0.1385
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Qp | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 109.5986 | 110.2773 | 113.0622 | 115.6729 | 115.7998 | 115.7998 | 115.9268 | 116.0538
Qp | m3/d | 112.2524 | 112.9311 | 115.6915 | 118.3022 | 118.4045 | 118.4045 | 118.5069 | 118.6093
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 109.5986 | 110.2773 | 113.0622 | 115.6729 | 115.7998 | 115.7998 | 115.9268 | 116.0538
Qp | m3/d | 112.2524 | 112.9311 | 115.6915 | 118.3022 | 118.4045 | 118.4045 | 118.5069 | 118.6093
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 9.9376 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 9.9376 | 14.0957 | 14.0957 | 14.0957 | 14.0957 | 14.0957
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 143-sam. vod. Novičí
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0069.12 - Letovice - část obce Novičí
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.3476 | 16.6689 | 13.9085 | 11.2978 | 11.1955 | 11.1955 | 11.0931 | 10.9907
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 20.0014 | 19.3227 | 16.5378 | 13.9271 | 13.8002 | 13.8002 | 13.6732 | 13.5462
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0063319 | 0.0060841 | 0.0050766 | 0.0041237 | 0.0040863 | 0.0040863 | 0.004049 | 0.0040116
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0033289 | 0.0033289 | 0.003299 | 0.003299 | 0.0032691 | 0.0032691 | 0.0032392 | 0.0032093
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0032289 | 0.0032289 | 0.003199 | 0.003199 | 0.0031691 | 0.0031691 | 0.0031392 | 0.0031093
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002673 | 0.0024352 | 0.0015366 | 0.00065979 | 0.00065381 | 0.00065381 | 0.00064784 | 0.00064186
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00033 | 0.00032008 | 0.00024108 | 0.00016495 | 0.00016345 | 0.00016345 | 0.00016196 | 0.00016046
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093 | 81.9093
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 84.4461 | 84.4461 | 84.4698 | 84.4698 | 84.494 | 84.494 | 84.5186 | 84.5437
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 160.6257 | 154.3415 | 129.9861 | 105.5873 | 105.6175 | 105.6175 | 105.6482 | 105.6796
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.96137 | 0.87584 | 0.55264 | 0.17927 | 0.17765 | 0.17765 | 0.17602 | 0.1744
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.443 | 4.443 | 4.443 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 5.793 | 5.793
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.7804 | 2.7804 | 2.7804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 1.3333 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 143-sam. vod. Novičí
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0069.12 - Letovice - část obce Novičí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Novičí - 2 kop. st. |  |  |  | 1.5
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Novičí |  |  | < 100 | 1.811
R.R |  | Přívodní řad Novičí |  |  | < 100 | 2 |  |  |  | 7.43 | 2023/2025
R.N |  | Přívodní řad Novičí |  |  | < 100 | 1.35 | [5 empty] | 5.0153 | 2024/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Novičí |  |  | < 100 | 2.632
S.R |  | RVS Novičí |  |  | < 100 | 0.4 |  |  |  | 1.6504 | 2027/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Novičí |  |  | 47 | 0.475
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 9.0804 |  | 5.0153