## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0069.17 - Letovice - část obce Zboněk
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 112 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 112 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 112 | 112 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 16.2984 | 15.3657 | 13.4553 | 11.0006 | 10.9015 | 10.8024 | 10.7033 | 10.6042
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.5181 | 17.6936 | 15.9632 | 13.6646 | 13.5415 | 13.4184 | 13.2953 | 13.1722
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0059489 | 0.0056085 | 0.0049112 | 0.0040152 | 0.003979 | 0.0039429 | 0.0039067 | 0.0038705
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0027007 | 0.0028322 | 0.0030513 | 0.0032412 | 0.003212 | 0.0031828 | 0.0031536 | 0.0031244
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0027007 | 0.0028322 | 0.0030513 | 0.0032412 | 0.003212 | 0.0031828 | 0.0031536 | 0.0031244
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0031434 | 0.0026664 | 0.0017415 | 0.00064824 | 0.0006424 | 0.00063656 | 0.00063072 | 0.00062488
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0001048 | 0.0001099 | 0.0001184 | 0.00012577 | 0.00012463 | 0.0001235 | 0.00012237 | 0.00012124
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.0643 | 69.2802 | 74.6401 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 66.0643 | 69.2802 | 74.6401 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 145.5212 | 137.1941 | 120.1363 | 99.1042 | 99.1042 | 99.1042 | 99.1042 | 99.1042
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.8323 | 1.5543 | 1.0151 | 0.37787 | 0.37446 | 0.37106 | 0.36765 | 0.36425
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364 | 0.364
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0069.17 - Letovice - část obce Zboněk
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Zboněk |  |  | < 100 | 2.118
S.S |  | RVS Zboněk |  |  | 101-300 | 0.698
S.R |  | RVS Zboněk |  |  | < 100 | 0.364 |  |  |  | 1.3752 | 2024/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Zboněk |  |  | 63 | 0.63
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.3752 |  | 0