## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 144-sam. vod. Lhota u Lysic
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0071.01 - Lhota u Lysic
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
dtto | % | 87.2611 | 87.1795 | 87.1795 | 87.0968 | 87.013 | 86.9281 | 86.8421 | 86.755
délka vodovodních řadů | km | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 76.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 76.2246 | 76.2246 | 76.2246 | 76.2246 | 76.2246 | 76.2246
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.004169 | 0.0043732 | 0.0047705 | 0.0051518 | 0.0051187 | 0.0050856 | 0.0050525 | 0.0050194
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.004169 | 0.004243 | 0.0044096 | 0.004547 | 0.0045178 | 0.0044886 | 0.0044594 | 0.0044302
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.003564 | 0.003638 | 0.0038046 | 0.003942 | 0.0039128 | 0.0038836 | 0.0038544 | 0.0038252
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00013023 | 0.00036091 | 0.00060475 | 0.00060087 | 0.00059698 | 0.0005931 | 0.00058922
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 14.3512 | 14.9714 | 16.1969 | 17.3544 | 17.2397 | 17.1251 | 17.0105 | 16.8958
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 71.2729 | 73.2868 | 76.6434 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.3717 | 85.4746 | 88.8312 | 92.278 | 92.3697 | 92.4627 | 92.5571 | 92.6529
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 83.3717 | 88.098 | 96.1017 | 104.551 | 104.6548 | 104.7602 | 104.8672 | 104.9758
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.049068 | 0.13599 | 0.22786 | 0.2264 | 0.22494 | 0.22347 | 0.22201
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Qp | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 72.0488 | 71.4286 | 70.2031 | 69.0456 | 69.1603 | 69.2749 | 69.3895 | 69.5042
Qp | m3/d | 74.9781 | 74.4187 | 73.3302 | 72.2856 | 72.3763 | 72.4669 | 72.5575 | 72.6482
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 72.0488 | 71.4286 | 70.2031 | 69.0456 | 69.1603 | 69.2749 | 69.3895 | 69.5042
Qp | m3/d | 74.9781 | 74.4187 | 73.3302 | 72.2856 | 72.3763 | 72.4669 | 72.5575 | 72.6482
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 6.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 6.6732 | 6.6732 | 6.6732 | 6.6732 | 6.6732 | 6.6732
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 144-sam. vod. Lhota u Lysic
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0071.01 - Lhota u Lysic
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 137 | 136 | 136 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 11.4219 | 11.9813 | 13.0698 | 14.1144 | 14.0237 | 13.9331 | 13.8425 | 13.7518
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 14.3512 | 14.9714 | 16.1969 | 17.3544 | 17.2397 | 17.1251 | 17.0105 | 16.8958
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.004169 | 0.0043732 | 0.0047705 | 0.0051518 | 0.0051187 | 0.0050856 | 0.0050525 | 0.0050194
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.004169 | 0.004243 | 0.0044096 | 0.004547 | 0.0045178 | 0.0044886 | 0.0044594 | 0.0044302
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.003564 | 0.003638 | 0.0038046 | 0.003942 | 0.0039128 | 0.0038836 | 0.0038544 | 0.0038252
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605 | 0.000605
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 9.7914e-05 | 0.00027136 | 0.0004547 | 0.00045178 | 0.00044886 | 0.00044594 | 0.00044302
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 3.2312e-05 | 8.9548e-05 | 0.00015005 | 0.00014909 | 0.00014812 | 0.00014716 | 0.0001462
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 71.2729 | 73.2868 | 76.6434 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.3717 | 85.4746 | 88.8312 | 92.278 | 92.3697 | 92.4627 | 92.5571 | 92.6529
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 83.3717 | 88.098 | 96.1017 | 104.551 | 104.6548 | 104.7602 | 104.8672 | 104.9758
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.061504 | 0.17045 | 0.28562 | 0.28378 | 0.28195 | 0.28011 | 0.27828
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0789
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 144-sam. vod. Lhota u Lysic
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0071.01 - Lhota u Lysic
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Lhota u Lysic - pram. jímka |  |  |  | 1
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Lhota u Lysic |  | 569.9 | 568.4 | 20 |  | 1928
V.R |  | VDJ Lhota u Lysic |  | 569.9 | 568.4 | 20 |  |  |  | 0.53338 | 2021/2023
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Přívodní řad Lhota u Lysic |  |  | < 100 | 1.26 |  |  |  | 3.6896 | 2021/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lhota u Lysic |  |  | < 100 | 2.654
S.R |  | RVS Lhota u Lysic |  |  | < 100 | 0.763 |  |  |  | 2.4502 | 2021/2023
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lhota u Lysic |  |  | 53 | 0.53
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.6732 |  | 0