## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 146-sam. vod. Lysice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0075.01 - Lysice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
dtto | % | 94.1205 | 94.0828 | 94.077 | 94.0535 | 94.012 | 93.9638 | 93.9117 | 93.8525
délka vodovodních řadů | km | 15.508 | 15.508 | 18.628 | 25.108 | 25.108 | 25.108 | 25.108 | 25.108
- z toho přivodné řady | km | 1.576 | 1.576 | 4.696 | 11.176 | 11.176 | 11.176 | 11.176 | 11.176
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 66.4395 | 57.9814 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 13.932 | 13.932 | 13.932 | 13.932 | 13.932 | 13.932 | 13.932 | 13.932
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 29.871 | 29.871 | 29.871 | 29.871 | 29.871
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.082985 | 0.084181 | 0.086823 | 0.089245 | 0.08874 | 0.088164 | 0.087551 | 0.086866
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0795 | 0.079087 | 0.079023 | 0.078768 | 0.078323 | 0.077814 | 0.077274 | 0.076669
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0611 | 0.060687 | 0.060623 | 0.060368 | 0.059923 | 0.059414 | 0.058874 | 0.058269
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003485 | 0.0050942 | 0.0078001 | 0.010476 | 0.010417 | 0.010349 | 0.010277 | 0.010197
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 277.5753 | 280.5113 | 287.6982 | 294.1238 | 292.3756 | 290.3776 | 288.2548 | 285.8822
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 113.3827 | 113.5615 | 113.5892 | 113.7007 | 113.8981 | 114.1273 | 114.3751 | 114.6576
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 118.353 | 120.8763 | 124.8012 | 128.8229 | 129.0465 | 129.3062 | 129.587 | 129.907
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.22472 | 0.32849 | 0.41873 | 0.41725 | 0.41489 | 0.41219 | 0.40933 | 0.40613
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 336.96 | 336.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96
Qp | m3/d | 336.96 | 336.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96 | 768.96
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 59.3847 | 56.4486 | 481.2618 | 474.8362 | 476.5844 | 478.5824 | 480.7052 | 483.0778
Qp | m3/d | 109.6038 | 106.328 | 531.0889 | 524.4541 | 525.8363 | 527.416 | 529.0944 | 530.9703
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 59.3847 | 56.4486 | 481.2618 | 474.8362 | 476.5844 | 478.5824 | 480.7052 | 483.0778
Qp | m3/d | 109.6038 | 106.328 | 531.0889 | 524.4541 | 525.8363 | 527.416 | 529.0944 | 530.9703
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 24.1713 | 46.4026 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 24.1713 | 70.574 | 70.574 | 70.574 | 70.574 | 70.574
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 146-sam. vod. Lysice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0075.01 - Lysice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1921 | 1908 | 1906 | 1898 | 1884 | 1868 | 1851 | 1832
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 227.3562 | 230.632 | 237.8711 | 244.5059 | 243.1237 | 241.544 | 239.8656 | 237.9897
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 277.5753 | 280.5113 | 287.6982 | 294.1238 | 292.3756 | 290.3776 | 288.2548 | 285.8822
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.082985 | 0.084181 | 0.086823 | 0.089245 | 0.08874 | 0.088164 | 0.087551 | 0.086866
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0795 | 0.079087 | 0.079023 | 0.078768 | 0.078323 | 0.077814 | 0.077274 | 0.076669
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0611 | 0.060687 | 0.060623 | 0.060368 | 0.059923 | 0.059414 | 0.058874 | 0.058269
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0184
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002874 | 0.0040243 | 0.0059617 | 0.0078768 | 0.0078323 | 0.0077814 | 0.0077274 | 0.0076669
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000611 | 0.0010698 | 0.0018384 | 0.0025994 | 0.0025847 | 0.0025679 | 0.00255 | 0.0025301
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407 | 87.1407
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 113.3827 | 113.5615 | 113.5892 | 113.7007 | 113.8981 | 114.1273 | 114.3751 | 114.6576
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.353 | 120.8763 | 124.8012 | 128.8229 | 129.0465 | 129.3062 | 129.587 | 129.907
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.30906 | 0.43276 | 0.51956 | 0.43871 | 0.43623 | 0.43339 | 0.43038 | 0.42702
celk.délka potrubí | Lc | km | 15.508 | 15.508 | 18.628 | 25.108 | 25.108 | 25.108 | 25.108 | 25.108
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.2993 | 9.2993 | 11.4746 | 17.9546 | 17.9546 | 17.9546 | 17.9546 | 17.9546
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 146-sam. vod. Lysice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0075.01 - Lysice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Lysice - Štěchovské jímky - 2 pram. jímky |  |  |  | 1.4
Z.S |  | Lysice - U hřbitova - vrt. st. |  |  |  | 2.5
Z.N |  | Vrt Lysice |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.561 | 2022/2023
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS U hřbitova |  |  | 3.3 |  |  | 1942
C.S |  | PČS Školská |  |  | 1.6 |  |  | 1949
C.S |  | PČS Štěchovská |  |  | 1.6 |  |  | 1931 | 1972/
C.R |  | ČS U hřbitova |  |  | 3.3 | 45 |  |  |  | 0.80665 | 2022/2023
C.R |  | PČS Školská |  |  | 2 | 60 |  |  |  | 0.663 | 2021/2022
C.N |  | ČS Bořitov-Lysice |  |  | 15 | 95 | [5 empty] | 2.6648 | 2025/2027
C.N |  | ČS Lysice |  |  | 7 | 97 | [5 empty] | 1.3481 | 2025/2027
C.N |  | ČS Lysice |  |  | 7 | 97 | [5 empty] | 1.3481 | 2025/2027
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Lysice - nový |  | 434 |  | 300 | [5 empty] | 3.7315 | 2025/2027
V.S |  | VDJ Lysice - U školy |  | 397.9 | 395.4 | 100 |  | 1931
V.R |  | VDJ Lysice - U školy |  | 397.9 | 395.4 | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2021/2022
V.S |  | VDJ Obora |  |  |  | 150 |  | 1972
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lysice |  |  | < 100 | 1.388
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lysice |  |  | 101-300 | 0.188
R.N |  | Výtlačný řad Bořitov - Lysice |  |  | 101-300 | 6.48 | [5 empty] | 22.7205 | 2025/2027
R.N |  | Výtlačný řad Lysice |  |  | < 100 | 0.81 | [5 empty] | 2.3719 | 2022/2023
R.N |  | Výtlačný řad ze SV Skalice |  |  | < 100 | 1.7 | [5 empty] | 5.3682 | 2022/2023
R.N |  | Zásobovací řady Lysice |  |  | 101-300 | 0.61 | [5 empty] | 2.1388 | 2022/2023
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Lysice |  |  | < 100 | 13.932
S.R |  | RVS Lysice |  |  | < 100 | 7.5 |  |  |  | 25.194 | 2027/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Lysice |  |  | 704 | 9.428
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 28.3211 |  | 42.2528