## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 178-sam. vod. Makov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
dtto | % | 93.4783 | 95.6522 | 95.6522 | 95.5556 | 95.5556 | 95.5556 | 95.4545 | 95.4545
počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
počet zásob. osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet všech zásob.obyvatel | os. | 113 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112
dtto | % | 97.4138 | 98.2759 | 98.2759 | 98.2609 | 98.2609 | 98.2609 | 98.2456 | 98.2456
délka vodovodních řadů | km | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668
- z toho přivodné řady | km | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 92.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 92.5787 | 92.5787 | 92.5787 | 92.5787 | 92.5787
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0052237 | 0.0054837 | 0.0056975 | 0.0058596 | 0.0058596 | 0.0058596 | 0.0058077 | 0.0058077
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0051717 | 0.0052175 | 0.0052175 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.005126 | 0.005126
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0051717 | 0.0052175 | 0.0052175 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.005126 | 0.005126
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 5.2e-05 | 0.00026618 | 0.00048005 | 0.00068784 | 0.00068784 | 0.00068784 | 0.00068175 | 0.00068175
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 18.5623 | 19.3121 | 19.8981 | 20.3043 | 20.3043 | 20.3043 | 20.1246 | 20.1246
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 126.651 | 131.7873 | 136.9273 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.01949 | 0.099769 | 0.17993 | 0.25781 | 0.25781 | 0.25781 | 0.25553 | 0.25553
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56
Qp | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 15.9977 | 15.2479 | 14.6619 | 14.2557 | 14.2557 | 14.2557 | 14.4354 | 14.4354
Qp | m3/d | 20.2484 | 19.5362 | 18.9503 | 18.5064 | 18.5064 | 18.5064 | 18.6485 | 18.6485
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 15.9977 | 15.2479 | 14.6619 | 14.2557 | 14.2557 | 14.2557 | 14.4354 | 14.4354
Qp | m3/d | 20.2484 | 19.5362 | 18.9503 | 18.5064 | 18.5064 | 18.5064 | 18.6485 | 18.6485
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.6447 | 4.934 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.6447 | 6.5787 | 6.5787 | 6.5787 | 6.5787 | 6.5787
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 178-sam. vod. Makov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 113 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | 112
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 14.3116 | 15.0238 | 15.6097 | 16.0536 | 16.0536 | 16.0536 | 15.9115 | 15.9115
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.5623 | 19.3121 | 19.8981 | 20.3043 | 20.3043 | 20.3043 | 20.1246 | 20.1246
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0052237 | 0.0054837 | 0.0056975 | 0.0058596 | 0.0058596 | 0.0058596 | 0.0058077 | 0.0058077
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0051717 | 0.0052175 | 0.0052175 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.005126 | 0.005126
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0051717 | 0.0052175 | 0.0052175 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.0051717 | 0.005126 | 0.005126
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 4.8e-05 | 0.00021829 | 0.00037002 | 0.00051717 | 0.00051717 | 0.00051717 | 0.0005126 | 0.0005126
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4e-06 | 4.7891e-05 | 0.00011003 | 0.00017067 | 0.00017067 | 0.00017067 | 0.00016916 | 0.00016916
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903 | 125.3903
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 126.651 | 131.7873 | 136.9273 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672 | 142.0672
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.03 | 0.13643 | 0.23126 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32323 | 0.32037 | 0.32037
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668 | 2.668
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 178-sam. vod. Makov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0076.01 - Makov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 2 pramenní jímky s jímacími zářezy |  |  |  | 0.4 |  | 1977
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Makov |  | 575 |  | 100 |  | 1977
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Makov - přiváděcí řad |  |  | < 100 | 1.24
R.R |  | Přívodní řad Makov |  |  | < 100 | 1.47 |  |  |  | 3.3674 | 2025/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Makov |  |  | < 100 | 1.428
S.R |  | RVS Makov |  |  | < 100 | 1 |  |  |  | 3.2113 | 2025/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Makov |  |  | 53 | 0.51
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.5787 |  | 0