## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 147-sam. vod. Malá Roudka
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0077.00 - Malá Roudka
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
dtto | % | 86.9198 | 86.8644 | 86.8085 | 86.7521 | 86.6953 | 86.5801 | 86.4629 | 86.4035
délka vodovodních řadů | km | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257
- z toho přivodné řady | km | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089 | 3.089
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.168 | 5.168
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 51.7379 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 51.7379 | 51.7379 | 51.7379 | 51.7379 | 51.7379
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.006367 | 0.0065017 | 0.0067501 | 0.006999 | 0.0069659 | 0.0068992 | 0.0068324 | 0.0067988
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0061 | 0.0061086 | 0.0061439 | 0.0061774 | 0.0061482 | 0.0060893 | 0.0060304 | 0.0060007
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0059 | 0.0059086 | 0.0059439 | 0.0059774 | 0.0059482 | 0.0058893 | 0.0058304 | 0.0058007
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000267 | 0.00039308 | 0.00060622 | 0.00082159 | 0.00081771 | 0.00080988 | 0.00080204 | 0.00079809
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 22.2931 | 22.6692 | 23.3787 | 24.0882 | 23.9736 | 23.7423 | 23.5111 | 23.3945
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 78.4679 | 78.9656 | 79.8262 | 80.672 | 80.6754 | 80.6752 | 80.6751 | 80.6715
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 81.1278 | 81.6386 | 82.5122 | 83.3713 | 83.388 | 83.4149 | 83.4425 | 83.453
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 84.6788 | 86.8919 | 90.6538 | 94.4596 | 94.4786 | 94.5091 | 94.5403 | 94.5522
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.032336 | 0.047606 | 0.073419 | 0.099503 | 0.099032 | 0.098084 | 0.097135 | 0.096656
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
Qp | m3/d | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 198.72
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 176.4268 | 176.0508 | 175.3413 | 174.6318 | 174.7464 | 174.9777 | 175.2089 | 175.3255
Qp | m3/d | 181.2762 | 180.9072 | 180.2266 | 179.5447 | 179.6353 | 179.8182 | 180.001 | 180.0932
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 176.4268 | 176.0508 | 175.3413 | 174.6318 | 174.7464 | 174.9777 | 175.2089 | 175.3255
Qp | m3/d | 181.2762 | 180.9072 | 180.2266 | 179.5447 | 179.6353 | 179.8182 | 180.001 | 180.0932
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.6457 | 9.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.6457 | 13.0139 | 13.0139 | 13.0139 | 13.0139 | 13.0139
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 147-sam. vod. Malá Roudka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0077.00 - Malá Roudka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 200 | 198 | 197
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.4438 | 17.8128 | 18.4934 | 19.1753 | 19.0847 | 18.9018 | 18.719 | 18.6268
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 22.2931 | 22.6692 | 23.3787 | 24.0882 | 23.9736 | 23.7423 | 23.5111 | 23.3945
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.006367 | 0.0065017 | 0.0067501 | 0.006999 | 0.0069659 | 0.0068992 | 0.0068324 | 0.0067988
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0061 | 0.0061086 | 0.0061439 | 0.0061774 | 0.0061482 | 0.0060893 | 0.0060304 | 0.0060007
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0059 | 0.0059086 | 0.0059439 | 0.0059774 | 0.0059482 | 0.0058893 | 0.0058304 | 0.0058007
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000143 | 0.00025054 | 0.00043304 | 0.00061774 | 0.00061482 | 0.00060893 | 0.00060304 | 0.00060007
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000124 | 0.00014254 | 0.00017318 | 0.00020385 | 0.00020289 | 0.00020095 | 0.000199 | 0.00019802
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.4679 | 78.9656 | 79.8262 | 80.672 | 80.6754 | 80.6752 | 80.6751 | 80.6715
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 81.1278 | 81.6386 | 82.5122 | 83.3713 | 83.388 | 83.4149 | 83.4425 | 83.453
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 84.6788 | 86.8919 | 90.6538 | 94.4596 | 94.4786 | 94.5091 | 94.5403 | 94.5522
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.028106 | 0.049243 | 0.085112 | 0.12141 | 0.12084 | 0.11968 | 0.11853 | 0.11794
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257 | 8.257
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879 | 5.0879
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.2784 | 2.2784 | 2.2784 | 2.2784 | 2.2784
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 147-sam. vod. Malá Roudka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0077.00 - Malá Roudka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Malá Roudka - Bezděčí - pram. jímka, st. |  |  |  | 1
Z.S |  | Malá Roudka - vrt - vrt. st. |  |  |  | 1.3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Malá Roudka - vrt MSLZ |  |  | 1 |  |  | 1988
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Malá Roudka |  | 450 | 447.5 | 50 |  | 1997
V.S |  | VDJ Malá Roudka - mimo provoz |  | 434.25 |  | 30 |  | 1929
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad MV Malá Roudka - společný |  |  | < 100 | 2.399
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad MV Malá Roudka - společný |  |  | 101-300 | 0.13
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Skočova Lhota |  |  | < 100 | 0.393
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Skočova Lhota |  |  | 101-300 | 0.167
R.R |  | Přívodní řad Malá Roudka |  |  | < 100 | 2.49 |  |  |  | 7.2913 | 2024/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Malá Roudka |  |  | < 100 | 5.0008
S.S |  | RVS Malá Roudka |  |  | 101-300 | 0.13
S.R |  | RVS Malá Roudka |  |  | < 100 | 1.782 |  |  |  | 5.7225 | 2027/2029
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Malá Roudka + Skočova Lhota |  |  | 89 | 0.914
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.0139 |  | 0