## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 106-SV Němčice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0079.01 - Němčice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 438 | 435 | 435 | 433 | 430 | 426 | 422 | 418
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 434 | 432 | 434 | 433 | 430 | 426 | 422 | 418
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 434 | 432 | 434 | 433 | 430 | 426 | 422 | 418
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 49.0209 | 50.3341 | 52.9747 | 55.3943 | 55.1209 | 54.7562 | 54.3916 | 54.0269
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 57.9798 | 59.5864 | 62.8303 | 65.7863 | 65.4409 | 64.9802 | 64.5196 | 64.0589
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.017893 | 0.018372 | 0.019336 | 0.020219 | 0.020119 | 0.019986 | 0.019853 | 0.01972
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.016 | 0.016357 | 0.017091 | 0.017744 | 0.017656 | 0.017539 | 0.017422 | 0.017306
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0109 | 0.011257 | 0.011991 | 0.012644 | 0.012556 | 0.012439 | 0.012322 | 0.012206
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0017041 | 0.0017421 | 0.0018203 | 0.0018898 | 0.0018805 | 0.001868 | 0.0018556 | 0.0018431
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00018855 | 0.00027284 | 0.00042454 | 0.00058554 | 0.00058265 | 0.00057879 | 0.00057494 | 0.00057108
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.8088 | 71.3914 | 75.6957 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 101.0037 | 103.7354 | 107.8906 | 112.2693 | 112.4944 | 112.7995 | 113.1104 | 113.4273
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 112.9515 | 116.5141 | 122.0616 | 127.9315 | 128.188 | 128.5357 | 128.89 | 129.251
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.1538 | 1.1795 | 1.2324 | 1.2795 | 1.2732 | 1.2647 | 1.2563 | 1.2479
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461 | 2.461
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 4.2563 | 4.2563 | 4.2563 | 4.2563 | 4.2563
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 106-SV Němčice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0079.01 - Němčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Skalka |  |  | 5 |  |  | 1951
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Němčice |  |  | < 100 | 2.461
S.R |  | RVS Němčice |  |  | < 100 | 5.118 |  |  |  | 17.5625 | 2024/2028
S.R |  | RVS Němčice |  |  | 101-300 | 1.3 |  |  |  | 4.461 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Němčice |  |  | 176 | 1.82
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 22.0235 |  | 0