## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 179-sam. vod. Olešnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0083.01 - Olešnice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1699 | 1687 | 1686 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1680 | 1673 | 1679 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
dtto | % | 98.8817 | 99.1701 | 99.5848 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1680 | 1673 | 1679 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
dtto | % | 89.0302 | 89.2267 | 89.5945 | 89.925 | 89.8598 | 89.7826 | 89.6986 | 89.6075
délka vodovodních řadů | km | 17.802 | 17.802 | 17.802 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 17.802 | 17.802 | 17.802 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 10.0091 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 15.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 15.2967 | 15.2967 | 15.2967 | 15.2967 | 15.2967
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.1972 | 0.19082 | 0.18028 | 0.16875 | 0.16831 | 0.1678 | 0.16725 | 0.16667
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.127 | 0.12868 | 0.13193 | 0.135 | 0.13465 | 0.13424 | 0.1338 | 0.13333
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.041 | 0.04268 | 0.04593 | 0.048998 | 0.048647 | 0.048238 | 0.0478 | 0.047333
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0702 | 0.062138 | 0.048345 | 0.033749 | 0.033662 | 0.03356 | 0.03345 | 0.033333
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 573.9726 | 557.8714 | 531.6557 | 502.5925 | 501.1045 | 499.3685 | 497.5085 | 495.5245
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 66.8624 | 69.8941 | 74.9471 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 207.1102 | 210.7288 | 215.2785 | 220.415 | 221.4264 | 222.625 | 223.9319 | 225.3525
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 321.5916 | 312.4875 | 294.1661 | 275.5188 | 276.783 | 278.2812 | 279.9148 | 281.6907
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 3.9434 | 3.4905 | 2.7157 | 1.7061 | 1.7016 | 1.6965 | 1.6909 | 1.685
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48
Qp | m3/d | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48 | 1572.48
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 998.5074 | 1014.6086 | 1040.8243 | 1069.8875 | 1071.3755 | 1073.1115 | 1074.9715 | 1076.9555
Qp | m3/d | 1032.206 | 1049.6884 | 1078.5751 | 1110.1595 | 1111.3595 | 1112.7595 | 1114.2595 | 1115.8595
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 998.5074 | 1014.6086 | 1040.8243 | 1069.8875 | 1071.3755 | 1073.1115 | 1074.9715 | 1076.9555
Qp | m3/d | 1032.206 | 1049.6884 | 1078.5751 | 1110.1595 | 1111.3595 | 1112.7595 | 1114.2595 | 1115.8595
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 12.333 | 21.563 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 12.333 | 33.8959 | 33.8959 | 33.8959 | 33.8959 | 33.8959
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 179-sam. vod. Olešnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0083.01 - Olešnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1699 | 1687 | 1686 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1680 | 1673 | 1679 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1680 | 1673 | 1679 | 1678 | 1666 | 1652 | 1637 | 1621
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 540.274 | 522.7916 | 493.9049 | 462.3206 | 461.1206 | 459.7206 | 458.2205 | 456.6205
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 573.9726 | 557.8714 | 531.6557 | 502.5925 | 501.1045 | 499.3685 | 497.5085 | 495.5245
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.1972 | 0.19082 | 0.18028 | 0.16875 | 0.16831 | 0.1678 | 0.16725 | 0.16667
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.127 | 0.12868 | 0.13193 | 0.135 | 0.13465 | 0.13424 | 0.1338 | 0.13333
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.041 | 0.04268 | 0.04593 | 0.048998 | 0.048647 | 0.048238 | 0.0478 | 0.047333
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0372 | 0.034933 | 0.031101 | 0.027 | 0.026929 | 0.026848 | 0.02676 | 0.026667
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.033 | 0.027205 | 0.017244 | 0.0067499 | 0.0067324 | 0.0067119 | 0.00669 | 0.0066667
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 66.8624 | 69.8941 | 74.9471 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 207.1102 | 210.7288 | 215.2785 | 220.415 | 221.4264 | 222.625 | 223.9319 | 225.3525
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 321.5916 | 312.4875 | 294.1661 | 275.5188 | 276.783 | 278.2812 | 279.9148 | 281.6907
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.4731 | 2.3224 | 2.0676 | 1.6501 | 1.6459 | 1.6409 | 1.6355 | 1.6298
celk.délka potrubí | Lc | km | 17.802 | 17.802 | 17.802 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782 | 19.782
celk.náhradní délka | Ln | km | 15.042 | 15.042 | 15.042 | 16.362 | 16.362 | 16.362 | 16.362 | 16.362
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0347
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 179-sam. vod. Olešnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0083.01 - Olešnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Olešnice - kopaná studna, zaplavovaná příval. dešti |  |  |  | 7 |  | 1958
Z.S |  | Olešnice - vrt S1 |  |  |  | 5 |  | 1975
Z.S |  | vrt HV1- VHS Group a.s. |  |  |  | 1.6
Z.S |  | vrt HV2,HV4- VHS Group a.s. |  |  |  | 1.6
Z.S |  | vrt OL 3+akumulace 16m3 Nad Lamberkem |  |  |  | 3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | u VDJ Ostrá Horka (nová) |  |  | 4
C.S |  | ve vrtu HV1- VHS Group a.s |  |  | 1.6
C.S |  | Olešnice - studna |  |  | 1.6 |  |  | 1958
C.S |  | Olešnice - vrt S1 |  |  | 4 |  |  | 1975
C.S |  | ve vrtu HV2,HV4- VHS Group a.s |  |  | 1.6
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Nad mlékárnou |  | 589.9 |  | 250 |  | 1970
V.R |  | VDJ Nad mlékárnou |  | 589.9 |  | 250 |  |  |  | 3.855 | 2024/2028
V.S |  | VDJ Ostrá Horka |  | 596.4 | 593.019 | 500 |  | 1989
V.R |  | VDJ Ostrá Horka |  | 596.4 |  | 500 |  |  |  | 6.22 | 2024/2028
V.S |  | VDJ Skalky |  |  |  | 150
V.S |  | VDJ stř. ŽV Olešnice |  |  |  | 100
V.R |  | VDJ stř. ŽV Olešnice |  | 596.4 |  | 100 |  |  |  | 1.95 | 2024/2028
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Přívodní řad Olešnice |  |  | 101-300 | 0.526 |  |  |  | 2.4065 | 2024/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Olešnice |  |  | < 100 | 11.572
S.S |  | RVS Olešnice |  |  | 101-300 | 6.23
S.R |  | RVS Olešnice |  |  | < 100 | 1.5 |  |  |  | 6.777 | 2024/2028
S.R |  | RVS Olešnice |  |  | 101-300 | 1 |  |  |  | 4.518 | 2024/2028
S.N |  | RVS Olešnice |  |  | < 100 | 1.98 | [5 empty] | 8.1695 | 2025/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Olešnice |  |  | 608 | 4.903
P.S |  | přípojky stř.ŽV |  |  | 608 | 5.404
P.S |  | přípojky ul.Ústupská |  |  | 608 | 7.6
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 25.7264 |  | 8.1695