## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 151-sam. vod. Rozseč nad Kunštátem
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
dtto | % | 93.1741 | 93.1271 | 93.1271 | 93.0915 | 93.0435 | 92.9947 | 92.9329 | 92.8699
délka vodovodních řadů | km | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776
- z toho přivodné řady | km | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 39.749 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 7.989 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989 | 7.989
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.020207 | 0.020512 | 0.021243 | 0.021872 | 0.021728 | 0.021584 | 0.021404 | 0.021224
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0166 | 0.016801 | 0.017314 | 0.017739 | 0.017622 | 0.017505 | 0.017359 | 0.017213
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0146 | 0.014801 | 0.015314 | 0.015739 | 0.015622 | 0.015505 | 0.015359 | 0.015213
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003607 | 0.0037115 | 0.0039294 | 0.0041331 | 0.0041059 | 0.0040787 | 0.0040447 | 0.0040107
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 67.3616 | 68.363 | 70.7865 | 72.8591 | 72.3686 | 71.878 | 71.2648 | 70.6516
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 73.2601 | 74.8154 | 77.4077 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 83.2957 | 84.9251 | 87.5174 | 90.166 | 90.242 | 90.3191 | 90.4172 | 90.5172
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 101.395 | 103.6863 | 107.3801 | 111.1746 | 111.2683 | 111.3635 | 111.4844 | 111.6077
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.42707 | 0.43944 | 0.46524 | 0.42278 | 0.42 | 0.41722 | 0.41374 | 0.41026
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2
Qp | m3/d | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 475.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 235.0384 | 234.037 | 231.6135 | 402.3409 | 402.8314 | 403.322 | 403.9352 | 404.5484
Qp | m3/d | 247.0384 | 246.202 | 244.2 | 415.2769 | 415.6714 | 416.066 | 416.5592 | 417.0524
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 235.0384 | 234.037 | 231.6135 | 402.3409 | 402.8314 | 403.322 | 403.9352 | 404.5484
Qp | m3/d | 247.0384 | 246.202 | 244.2 | 415.2769 | 415.6714 | 416.066 | 416.5592 | 417.0524
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 4.4087 | 4.4087 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 4.4087 | 8.8175 | 8.8175 | 8.8175 | 8.8175 | 8.8175
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 151-sam. vod. Rozseč nad Kunštátem
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 546 | 542 | 542 | 539 | 535 | 531 | 526 | 521
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 55.3616 | 56.198 | 58.2 | 59.9231 | 59.5286 | 59.134 | 58.6408 | 58.1476
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 67.3616 | 68.363 | 70.7865 | 72.8591 | 72.3686 | 71.878 | 71.2648 | 70.6516
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.020207 | 0.020512 | 0.021243 | 0.021872 | 0.021728 | 0.021584 | 0.021404 | 0.021224
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0166 | 0.016801 | 0.017314 | 0.017739 | 0.017622 | 0.017505 | 0.017359 | 0.017213
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0146 | 0.014801 | 0.015314 | 0.015739 | 0.015622 | 0.015505 | 0.015359 | 0.015213
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003377 | 0.0034045 | 0.0034856 | 0.0035478 | 0.0035244 | 0.003501 | 0.0034718 | 0.0034426
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00023 | 0.00030701 | 0.00044386 | 0.00058538 | 0.00058153 | 0.00057767 | 0.00057285 | 0.00056804
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.2601 | 74.8154 | 77.4077 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 83.2957 | 84.9251 | 87.5174 | 90.166 | 90.242 | 90.3191 | 90.4172 | 90.5172
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 101.395 | 103.6863 | 107.3801 | 111.1746 | 111.2683 | 111.3635 | 111.4844 | 111.6077
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.6748 | 0.6803 | 0.6965 | 0.60222 | 0.59826 | 0.59429 | 0.58933 | 0.58438
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.446 | 8.446 | 8.446 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.0045 | 5.0045 | 5.0045 | 5.8911 | 5.8911 | 5.8911 | 5.8911 | 5.8911
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781 | 0.781
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.41653 | 0.41653 | 0.41653 | 0.41653 | 0.41653
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 151-sam. vod. Rozseč nad Kunštátem
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0088.01 - Rozseč nad Kunštátem
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Rozseč - studny - 4 kop. st. + sb. st. |  |  |  | 2.5
Z.S |  | Rozseč - vrt - vrt. st. |  |  |  | 1
Z.N |  | Vrt Rozseč nad Kunštátem |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2024/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Rozseč |  |  | 1.6 |  |  | 1966
C.S |  | ČS Rozseč nová - HVR 1 |  |  | 1 |  |  | 1992
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Rozseč nad Kunštátem |  | 678.35 | 674 | 100 |  | 1956
V.R |  | VDJ Rozseč nad Kunštátem |  | 678.35 | 674 | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2025/2026
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Rozseč nad Kunštátem |  |  | < 100 | 1.28
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Rozseč nad Kunštátem |  |  | 101-300 | 0.736
R.R |  | Přívodní řad Rozseč nad Kunštátem |  |  | < 100 | 0.781 |  |  |  | 2.287 | 2025/2026
R.N |  | Přívodní řad Rozseč nad Kunštátem |  |  | < 100 | 1.33 | [5 empty] | 4.1998 | 2024/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Rozseč nad Kunštátem |  |  | < 100 | 6.43
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Rozseč nad Kunštátem |  |  | 189 | 1.89
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.9445 |  | 4.873