## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 182-sam. vod. Stvolová
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0093.00 - Stvolová
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 107 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104
dtto | % | 98.1651 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
počet zásob. osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
dtto | % | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474 | 78.9474
počet všech zásob.obyvatel | os. | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134
dtto | % | 93.1973 | 94.5205 | 94.5205 | 94.5205 | 94.4828 | 94.4444 | 94.4056 | 94.3662
délka vodovodních řadů | km | 1.926 | 1.926 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926 | 1.926
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0052215 | 0.0054203 | 0.0056893 | 0.0059583 | 0.005916 | 0.0058736 | 0.0058312 | 0.0057889
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0052215 | 0.0052589 | 0.0052589 | 0.0052589 | 0.0052215 | 0.0051841 | 0.0051467 | 0.0051093
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0051215 | 0.0051589 | 0.0051589 | 0.0051589 | 0.0051215 | 0.0050841 | 0.0050467 | 0.0050093
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0.00016141 | 0.00043042 | 0.00069943 | 0.00069446 | 0.00068949 | 0.00068451 | 0.00067954
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 18.5149 | 19.0903 | 19.8273 | 20.5643 | 20.4175 | 20.2708 | 20.124 | 19.9772
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 104.4195 | 104.405 | 104.405 | 104.405 | 104.4195 | 104.4342 | 104.4491 | 104.4642
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 104.4195 | 107.6094 | 112.9501 | 118.2908 | 118.3073 | 118.3239 | 118.3408 | 118.358
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0.083804 | 0.18115 | 0.29437 | 0.29228 | 0.29019 | 0.2881 | 0.286
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096
Qp | m3/d | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -6.4189 | -6.9943 | -7.7313 | -8.4683 | -8.3215 | -8.1748 | -8.028 | -7.8812
Qp | m3/d | -2.2095 | -2.7541 | -3.4911 | -4.2281 | -4.1121 | -3.9961 | -3.88 | -3.764
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 6.4189 | 6.9943 | 7.7313 | 8.4683 | 8.3215 | 8.1748 | 8.028 | 7.8812
Qp | m3/d | 2.2095 | 2.7541 | 3.4911 | 4.2281 | 4.1121 | 3.9961 | 3.88 | 3.764
bilance Qd | m3/d | 7.2268e-06 | 7.3306e-06 | 7.6584e-06 | 6.9432e-06 | 7.644e-06 | 7.3018e-06 | 7.0787e-06 | 7.3027e-06
Qp | m3/d | 5.1558e-06 | 5.1975e-06 | 5.2869e-06 | 5.0485e-06 | 5.3346e-06 | 5.0545e-06 | 5.132e-06 | 5.1796e-06
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 2.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 2.0535 | 2.0535 | 2.0535 | 2.0535 | 2.0535 | 2.0535
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 182-sam. vod. Stvolová
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0093.00 - Stvolová
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 109 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 107 | 108 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 137 | 138 | 138 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 14.3055 | 14.8501 | 15.5871 | 16.3241 | 16.2081 | 16.0921 | 15.976 | 15.86
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.5149 | 19.0903 | 19.8273 | 20.5643 | 20.4175 | 20.2708 | 20.124 | 19.9772
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0052215 | 0.0054203 | 0.0056893 | 0.0059583 | 0.005916 | 0.0058736 | 0.0058312 | 0.0057889
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0052215 | 0.0052589 | 0.0052589 | 0.0052589 | 0.0052215 | 0.0051841 | 0.0051467 | 0.0051093
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0051215 | 0.0051589 | 0.0051589 | 0.0051589 | 0.0051215 | 0.0050841 | 0.0050467 | 0.0050093
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00012136 | 0.00032362 | 0.00052589 | 0.00052215 | 0.00051841 | 0.00051467 | 0.00051093
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 4.0048e-05 | 0.0001068 | 0.00017354 | 0.00017231 | 0.00017108 | 0.00016984 | 0.00016861
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197 | 102.4197
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 104.4195 | 104.405 | 104.405 | 104.405 | 104.4195 | 104.4342 | 104.4491 | 104.4642
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 104.4195 | 107.6094 | 112.9501 | 118.2908 | 118.3073 | 118.3239 | 118.3408 | 118.358
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.10498 | 0.23182 | 0.37671 | 0.37403 | 0.37135 | 0.36868 | 0.366
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.926 | 1.926 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376 | 2.376
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.156 | 1.156 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 182-sam. vod. Stvolová
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0093.00 - Stvolová
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | dotace ze skup. vodovodu Letovice č.110 |  |  |  | 0 |  | 1977
Z.S |  | Stvolová-jímací zářezy H2,H1 |  |  |  | 0.14 |  | 1977
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Vlkov |  | 440 |  | 16.6 |  | 1977
V.N |  | VDJ Vlkov |  | 440 |  | 50 | [5 empty] | 0.9095 | 2024/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodný řad Rozhraní - Stvolová |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.144 | 2021/2021
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Stvolová |  |  | < 100 | 1.926
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Stvolová |  |  | 52 | 0.62
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.0535