## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 153-sam. vod. Světlá
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0097.01 - Světlá
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
počet zásob. osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
dtto | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
počet všech zásob.obyvatel | os. | 259 | 257 | 257 | 256 | 255 | 253 | 251 | 248
dtto | % | 92.8315 | 92.7798 | 92.7798 | 92.7536 | 92.7273 | 92.674 | 92.6199 | 92.5373
délka vodovodních řadů | km | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 17.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 17.3072 | 17.3072 | 17.3072 | 17.3072 | 17.3072 | 17.3072
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.009777 | 0.0098774 | 0.010005 | 0.010093 | 0.010054 | 0.0099751 | 0.0098963 | 0.009778
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.009013 | 0.0089434 | 0.0089434 | 0.0089086 | 0.0088738 | 0.0088042 | 0.0087346 | 0.0086302
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.009013 | 0.0089434 | 0.0089434 | 0.0089086 | 0.0088738 | 0.0088042 | 0.0087346 | 0.0086302
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000764 | 0.00093404 | 0.0010618 | 0.0011848 | 0.0011802 | 0.001171 | 0.0011617 | 0.0011478
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 34.1942 | 34.4121 | 34.762 | 34.9753 | 34.8387 | 34.5654 | 34.2922 | 33.8823
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 103.4217 | 105.2974 | 106.6588 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.19445 | 0.23773 | 0.27024 | 0.30156 | 0.30038 | 0.29803 | 0.29567 | 0.29214
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Qp | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 95.4058 | 95.1879 | 94.838 | 94.6247 | 94.7613 | 95.0346 | 95.3078 | 95.7177
Qp | m3/d | 102.8138 | 102.5386 | 102.1887 | 101.9468 | 102.0548 | 102.2709 | 102.4869 | 102.811
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 95.4058 | 95.1879 | 94.838 | 94.6247 | 94.7613 | 95.0346 | 95.3078 | 95.7177
Qp | m3/d | 102.8138 | 102.5386 | 102.1887 | 101.9468 | 102.0548 | 102.2709 | 102.4869 | 102.811
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.8048 | 3.8048 | 3.8048 | 3.8048 | 3.8048 | 3.8048
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 153-sam. vod. Světlá
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0097.01 - Světlá
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 229 | 227 | 227 | 226 | 225 | 223 | 221 | 218
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 259 | 257 | 257 | 256 | 255 | 253 | 251 | 248
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 26.7862 | 27.0614 | 27.4113 | 27.6532 | 27.5452 | 27.3291 | 27.1131 | 26.789
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 34.1942 | 34.4121 | 34.762 | 34.9753 | 34.8387 | 34.5654 | 34.2922 | 33.8823
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.009777 | 0.0098774 | 0.010005 | 0.010093 | 0.010054 | 0.0099751 | 0.0098963 | 0.009778
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.009013 | 0.0089434 | 0.0089434 | 0.0089086 | 0.0088738 | 0.0088042 | 0.0087346 | 0.0086302
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.009013 | 0.0089434 | 0.0089434 | 0.0089086 | 0.0088738 | 0.0088042 | 0.0087346 | 0.0086302
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000764 | 0.00086594 | 0.00088014 | 0.00089086 | 0.00088738 | 0.00088042 | 0.00087346 | 0.00086302
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 6.8107e-05 | 0.00018162 | 0.00029398 | 0.00029283 | 0.00029054 | 0.00028824 | 0.0002848
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401 | 95.3401
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 103.4217 | 105.2974 | 106.6588 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203 | 108.0203
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.32414 | 0.36739 | 0.37341 | 0.37796 | 0.37649 | 0.37353 | 0.37058 | 0.36615
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929 | 3.929
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333 | 0.45333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 153-sam. vod. Světlá
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0097.01 - Světlá
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Světlá - 6 kop. st. |  |  |  | 1.5
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Světlá |  | 483.5 |  | 100 |  | 1976
V.R |  | VDJ Světlá |  | 483.5 |  | 100 |  |  |  | 1.6575 | 2024/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Přívodní řad Světlá |  |  | < 100 | 0.68 |  |  |  | 2.1473 | 2024/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Světlá |  |  | < 100 | 3.929
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Světlá |  |  | 108 | 1.129
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.8048 |  | 0