## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 154-sam. vod. Svitávka
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1694 | 1683 | 1681 | 1674 | 1661 | 1647 | 1632 | 1616
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1473 | 1495 | 1545 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
dtto | % | 86.954 | 88.8295 | 91.9096 | 95.0418 | 95.003 | 95.0213 | 95.0368 | 95.0495
počet osob s ČOP | os. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1473 | 1495 | 1545 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
dtto | % | 79.924 | 81.6048 | 84.4262 | 87.2737 | 87.1823 | 87.1381 | 87.0859 | 87.0255
délka vodovodních řadů | km | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071
- z toho přivodné řady | km | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616 | 13.616
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 7.4669 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 7.4669 | 7.4669 | 7.4669 | 7.4669 | 7.4669
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.048699 | 0.050797 | 0.054772 | 0.058716 | 0.058279 | 0.057843 | 0.057373 | 0.056869
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.041308 | 0.043333 | 0.047171 | 0.051057 | 0.050678 | 0.050298 | 0.049889 | 0.049451
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.036708 | 0.038732 | 0.042571 | 0.046457 | 0.046078 | 0.045698 | 0.045289 | 0.044851
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0073913 | 0.0074643 | 0.0076006 | 0.0076586 | 0.0076017 | 0.0075447 | 0.0074834 | 0.0074177
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 163.5929 | 171.0042 | 185.0491 | 199.0497 | 197.5417 | 196.0337 | 194.4097 | 192.6697
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 68.2749 | 70.9807 | 75.4903 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 76.8311 | 79.411 | 83.6478 | 87.9216 | 87.9869 | 88.0532 | 88.1259 | 88.2052
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 90.5786 | 93.0899 | 97.1258 | 101.1098 | 101.1849 | 101.2612 | 101.3448 | 101.436
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.45991 | 0.46446 | 0.47294 | 0.47655 | 0.47301 | 0.46946 | 0.46565 | 0.46156
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28
Qp | m3/d | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28 | 233.28
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 69.6871 | 62.2758 | 48.2309 | 34.2303 | 35.7383 | 37.2463 | 38.8703 | 40.6103
Qp | m3/d | 99.8577 | 94.1106 | 83.2207 | 72.4143 | 73.6103 | 74.8063 | 76.0943 | 77.4743
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 69.6871 | 62.2758 | 48.2309 | 34.2303 | 35.7383 | 37.2463 | 38.8703 | 40.6103
Qp | m3/d | 99.8577 | 94.1106 | 83.2207 | 72.4143 | 73.6103 | 74.8063 | 76.0943 | 77.4743
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.6834 | 2.5251 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.6834 | 4.2085 | 4.2085 | 4.2085 | 4.2085 | 4.2085
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 154-sam. vod. Svitávka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1694 | 1683 | 1681 | 1674 | 1661 | 1647 | 1632 | 1616
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1473 | 1495 | 1545 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1473 | 1495 | 1545 | 1591 | 1578 | 1565 | 1551 | 1536
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 133.4223 | 139.1694 | 150.0593 | 160.8658 | 159.6698 | 158.4738 | 157.1858 | 155.8058
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 163.5929 | 171.0042 | 185.0491 | 199.0497 | 197.5417 | 196.0337 | 194.4097 | 192.6697
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.048699 | 0.050797 | 0.054772 | 0.058716 | 0.058279 | 0.057843 | 0.057373 | 0.056869
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.041308 | 0.043333 | 0.047171 | 0.051057 | 0.050678 | 0.050298 | 0.049889 | 0.049451
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.036708 | 0.038732 | 0.042571 | 0.046457 | 0.046078 | 0.045698 | 0.045289 | 0.044851
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002 | 0.0046002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0039402 | 0.0041795 | 0.0046334 | 0.0051057 | 0.0050678 | 0.0050298 | 0.0049889 | 0.0049451
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0034511 | 0.0032848 | 0.0029672 | 0.0025529 | 0.0025339 | 0.0025149 | 0.0024945 | 0.0024726
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 68.2749 | 70.9807 | 75.4903 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.8311 | 79.411 | 83.6478 | 87.9216 | 87.9869 | 88.0532 | 88.1259 | 88.2052
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 90.5786 | 93.0899 | 97.1258 | 101.1098 | 101.1849 | 101.2612 | 101.3448 | 101.436
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.32483 | 0.34455 | 0.38198 | 0.42092 | 0.41779 | 0.41466 | 0.41129 | 0.40768
celk.délka potrubí | Lc | km | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071 | 16.071
celk.náhradní délka | Ln | km | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301 | 12.1301
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 154-sam. vod. Svitávka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0098.02 - Svitávka - část obce Svitávka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Svitávka SV-1 - vrt. st. |  |  |  | 2.7
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Svitávka SV-1 |  |  | 2 |  |  | 1991
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Svitávka 2 K |  | 360 | 355 | 800 |  | 1991
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Svitávka |  |  | < 100 | 1.484
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Svitávka |  |  | 101-300 | 0.971
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Svitávka |  |  | < 100 | 11.0009
S.S |  | RVS Svitávka |  |  | 101-300 | 2.537
S.R |  | RVS Svitávka |  |  | < 100 | 1.2 |  |  |  | 4.2085 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Svitávka |  |  | 488 | 4.915
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.2085 |  | 0