## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 155-sam. vod. Štěchov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0100.02 - Štěchov - část obce Štěchov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 110 | 110
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 110 | 110
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dtto | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
počet všech zásob.obyvatel | os. | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115
dtto | % | 96 | 95.9677 | 95.9677 | 95.935 | 95.935 | 95.9016 | 95.8333 | 95.8333
délka vodovodních řadů | km | 4.281 | 4.281 | 4.281 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 7.221
- z toho přivodné řady | km | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 4.714 | 4.714 | 4.714 | 4.714 | 4.714
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 62.3674 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 6.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 6.6807 | 3.9607 | 3.9607 | 3.9607 | 3.9607 | 3.9607
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0065252 | 0.0064304 | 0.0062559 | 0.0060406 | 0.0060406 | 0.0059999 | 0.0059184 | 0.0059184
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0049652 | 0.0049322 | 0.0049322 | 0.0048991 | 0.0048991 | 0.0048661 | 0.0048 | 0.0048
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0039652 | 0.0039322 | 0.0039322 | 0.0038991 | 0.0038991 | 0.0038661 | 0.0038 | 0.0038
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00156 | 0.0014982 | 0.0013237 | 0.0011415 | 0.0011415 | 0.0011338 | 0.0011184 | 0.0011184
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 21.1364 | 20.8495 | 20.3714 | 19.7544 | 19.7544 | 19.6156 | 19.3381 | 19.3381
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 113.3611 | 113.553 | 113.553 | 113.7481 | 113.7481 | 113.9465 | 114.3538 | 114.3538
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 148.9776 | 148.0469 | 144.0289 | 140.2514 | 140.2514 | 140.4961 | 140.9982 | 140.9982
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.3644 | 0.34997 | 0.30921 | 0.15808 | 0.15808 | 0.15701 | 0.15488 | 0.15488
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
Qp | m3/d | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 108.4636 | 108.7505 | 109.2286 | 282.6456 | 282.6456 | 282.7844 | 283.0619 | 283.0619
Qp | m3/d | 111.7227 | 111.9824 | 112.4606 | 285.8503 | 285.8503 | 285.962 | 286.1852 | 286.1852
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 108.4636 | 108.7505 | 109.2286 | 282.6456 | 282.6456 | 282.7844 | 283.0619 | 283.0619
Qp | m3/d | 111.7227 | 111.9824 | 112.4606 | 285.8503 | 285.8503 | 285.962 | 286.1852 | 286.1852
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.91843 | 356.6813 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.91843 | 357.5997 | 357.5997 | 357.5997 | 357.5997 | 357.5997
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 155-sam. vod. Štěchov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0100.02 - Štěchov - část obce Štěchov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 110 | 110
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 110 | 110
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 120 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 17.8773 | 17.6176 | 17.1394 | 16.5497 | 16.5497 | 16.438 | 16.2148 | 16.2148
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 21.1364 | 20.8495 | 20.3714 | 19.7544 | 19.7544 | 19.6156 | 19.3381 | 19.3381
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0065252 | 0.0064304 | 0.0062559 | 0.0060406 | 0.0060406 | 0.0059999 | 0.0059184 | 0.0059184
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0049652 | 0.0049322 | 0.0049322 | 0.0048991 | 0.0048991 | 0.0048661 | 0.0048 | 0.0048
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0039652 | 0.0039322 | 0.0039322 | 0.0038991 | 0.0038991 | 0.0038661 | 0.0038 | 0.0038
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0015 | 0.0014133 | 0.0011998 | 0.00097983 | 0.00097983 | 0.00097322 | 0.00096 | 0.00096
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 6e-05 | 8.4985e-05 | 0.00012387 | 0.00016167 | 0.00016167 | 0.00016058 | 0.0001584 | 0.0001584
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301 | 90.5301
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 113.3611 | 113.553 | 113.553 | 113.7481 | 113.7481 | 113.9465 | 114.3538 | 114.3538
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 148.9776 | 148.0469 | 144.0289 | 140.2514 | 140.2514 | 140.4961 | 140.9982 | 140.9982
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.59157 | 0.55736 | 0.4732 | 0.21795 | 0.21795 | 0.21648 | 0.21354 | 0.21354
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.281 | 4.281 | 4.281 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 7.221 | 7.221
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.5356 | 2.5356 | 2.5356 | 4.4956 | 4.4956 | 4.4956 | 4.4956 | 4.4956
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253 | 0.15253
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 155-sam. vod. Štěchov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0100.02 - Štěchov - část obce Štěchov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Štěchov - kop. st. + pram. jímka + vrt |  |  |  | 1.5
Z.N |  | Vrt Štěchov |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.6732 | 2028/2029
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.N |  | ÚV Štěchov | koagulace, filtrace |  |  | 2 | [5 empty] | 345.536 | 2028/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Lysice/Štěchov |  |  | 6 | 90 | [5 empty] | 1.1883 | 2028/2029
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Štěchov |  | 517.48 | 514.28 | 50 |  | 1963
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Štěchov |  |  | < 100 | 0.976
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Štěchov |  |  | 101-300 | 0.798
R.N |  | Výtlačný řad Lysice - Štěchov |  |  | < 100 | 2.49 | [5 empty] | 7.8628 | 2028/2029
R.N |  | Výtlačný řad Štěchov |  |  | < 100 | 0.45 | [5 empty] | 1.421 | 2028/2029
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Štěchov |  |  | < 100 | 2.507
S.R |  | RVS Štěchov |  |  | < 100 | 0.286 |  |  |  | 0.91843 | 2023/2024
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Štěchov |  |  | 53 | 0.535
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.91843 |  | 356.6813