## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 156-sam. vod. Uhřice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0102.01 - Uhřice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 300 | 300 | 303 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
dtto | % | 97.7199 | 98.3607 | 99.3443 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
počet zásob. osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
dtto | % | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75
počet všech zásob.obyvatel | os. | 309 | 309 | 312 | 312 | 310 | 307 | 305 | 302
dtto | % | 87.0423 | 87.5354 | 88.3853 | 88.8889 | 88.8252 | 88.7283 | 88.6628 | 88.563
délka vodovodních řadů | km | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106
- z toho přivodné řady | km | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967 | 4.967
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 7.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 7.0586 | 7.0586 | 7.0586 | 7.0586 | 7.0586 | 7.0586
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.008223 | 0.0087345 | 0.0096366 | 0.010459 | 0.010392 | 0.010293 | 0.010227 | 0.010127
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.00731 | 0.0077283 | 0.0085064 | 0.0092104 | 0.009152 | 0.0090644 | 0.009006 | 0.0089184
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.00721 | 0.0076283 | 0.0084064 | 0.0091104 | 0.009052 | 0.0089644 | 0.008906 | 0.0088184
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.000913 | 0.0010062 | 0.0011302 | 0.0012483 | 0.0012404 | 0.0012285 | 0.0012206 | 0.0012088
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 28.4548 | 30.2001 | 33.311 | 36.1421 | 35.9124 | 35.5678 | 35.3382 | 34.9936
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 63.9269 | 67.6361 | 73.8181 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 64.8136 | 68.5228 | 74.6962 | 80.8781 | 80.8838 | 80.8924 | 80.8983 | 80.9072
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 72.9086 | 77.444 | 84.6206 | 91.8399 | 91.8464 | 91.8562 | 91.8628 | 91.873
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.14953 | 0.16479 | 0.1851 | 0.20444 | 0.20315 | 0.2012 | 0.19991 | 0.19796
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Qp | m3/d | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 230.7452 | 228.9999 | 225.889 | 223.0579 | 223.2876 | 223.6322 | 223.8618 | 224.2064
Qp | m3/d | 236.6712 | 235.2698 | 232.7984 | 230.5459 | 230.7276 | 231.0001 | 231.1818 | 231.4544
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 230.7452 | 228.9999 | 225.889 | 223.0579 | 223.2876 | 223.6322 | 223.8618 | 224.2064
Qp | m3/d | 236.6712 | 235.2698 | 232.7984 | 230.5459 | 230.7276 | 231.0001 | 231.1818 | 231.4544
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2339
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 156-sam. vod. Uhřice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0102.01 - Uhřice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 307 | 305 | 305 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 300 | 300 | 303 | 303 | 301 | 298 | 296 | 293
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 309 | 309 | 312 | 312 | 310 | 307 | 305 | 302
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 22.5288 | 23.9302 | 26.4016 | 28.6541 | 28.4724 | 28.1999 | 28.0182 | 27.7456
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 28.4548 | 30.2001 | 33.311 | 36.1421 | 35.9124 | 35.5678 | 35.3382 | 34.9936
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008223 | 0.0087345 | 0.0096366 | 0.010459 | 0.010392 | 0.010293 | 0.010227 | 0.010127
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00731 | 0.0077283 | 0.0085064 | 0.0092104 | 0.009152 | 0.0090644 | 0.009006 | 0.0089184
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00721 | 0.0076283 | 0.0084064 | 0.0091104 | 0.009052 | 0.0089644 | 0.008906 | 0.0088184
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000728 | 0.00079243 | 0.00087221 | 0.00094439 | 0.0009384 | 0.00092942 | 0.00092343 | 0.00091445
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000185 | 0.00021376 | 0.00025799 | 0.00030394 | 0.00030202 | 0.00029913 | 0.0002972 | 0.00029431
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 63.9269 | 67.6361 | 73.8181 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 64.8136 | 68.5228 | 74.6962 | 80.8781 | 80.8838 | 80.8924 | 80.8983 | 80.9072
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 72.9086 | 77.444 | 84.6206 | 91.8399 | 91.8464 | 91.8562 | 91.8628 | 91.873
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.20024 | 0.21797 | 0.23991 | 0.25976 | 0.25812 | 0.25565 | 0.254 | 0.25153
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106 | 6.106
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356 | 3.6356
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431 | 0.431
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733 | 0.28733
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 156-sam. vod. Uhřice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0102.01 - Uhřice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Uhřice - 3 kop. st. |  |  |  | 3
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Uhřice |  |  | 1.6 |  |  | 1989
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Uhřice |  | 466.85 | 463.55 | 100 |  | 1989
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Uhřice |  |  | < 100 | 0.743
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Uhřice |  |  | 101-300 | 0.396
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Uhřice |  |  | < 100 | 4.967
S.R |  | RVS Uhřice |  |  | < 100 | 0.431 |  |  |  | 1.2339 | 2022/2023
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Uhřice |  |  | 134 | 1.341
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.2339 |  | 0