## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 158-sam. vod. Úsobrno
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0104.01 - Úsobrno
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
dtto | % | 88.0753 | 88 | 88 | 87.9493 | 87.8723 | 87.7682 | 87.689 | 87.5817
délka vodovodních řadů | km | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776
- z toho přivodné řady | km | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 5.477 | 5.477 | 5.477 | 5.477 | 5.477 | 5.477 | 5.477 | 5.477
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.022626 | 0.02221 | 0.021715 | 0.021145 | 0.021033 | 0.020885 | 0.020773 | 0.020624
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0173 | 0.01721 | 0.01721 | 0.017149 | 0.017059 | 0.016938 | 0.016848 | 0.016727
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0127 | 0.01261 | 0.01261 | 0.012549 | 0.012459 | 0.012338 | 0.012248 | 0.012127
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005326 | 0.0050008 | 0.0045053 | 0.0039958 | 0.0039747 | 0.0039466 | 0.0039255 | 0.0038974
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 72.4274 | 71.2142 | 69.8566 | 68.2457 | 67.8656 | 67.3588 | 66.9787 | 66.4719
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 112.5826 | 112.7974 | 112.7974 | 112.9424 | 113.1624 | 113.4609 | 113.6885 | 113.9974
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 147.2424 | 145.5747 | 142.327 | 139.2579 | 139.5293 | 139.8972 | 140.178 | 140.5588
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.78601 | 0.73802 | 0.66489 | 0.58969 | 0.58658 | 0.58243 | 0.57932 | 0.57517
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64
Qp | m3/d | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64 | 224.64
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 152.2126 | 153.4258 | 154.7834 | 156.3943 | 156.7744 | 157.2812 | 157.6613 | 158.1681
Qp | m3/d | 162.651 | 163.7898 | 165.1473 | 166.7087 | 167.0144 | 167.422 | 167.7277 | 168.1354
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 152.2126 | 153.4258 | 154.7834 | 156.3943 | 156.7744 | 157.2812 | 157.6613 | 158.1681
Qp | m3/d | 162.651 | 163.7898 | 165.1473 | 166.7087 | 167.0144 | 167.422 | 167.7277 | 168.1354
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 158-sam. vod. Úsobrno
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0104.01 - Úsobrno
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 421 | 418 | 418 | 416 | 413 | 409 | 406 | 402
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 61.989 | 60.8502 | 59.4927 | 57.9313 | 57.6256 | 57.218 | 56.9123 | 56.5046
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 72.4274 | 71.2142 | 69.8566 | 68.2457 | 67.8656 | 67.3588 | 66.9787 | 66.4719
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.022626 | 0.02221 | 0.021715 | 0.021145 | 0.021033 | 0.020885 | 0.020773 | 0.020624
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0173 | 0.01721 | 0.01721 | 0.017149 | 0.017059 | 0.016938 | 0.016848 | 0.016727
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0127 | 0.01261 | 0.01261 | 0.012549 | 0.012459 | 0.012338 | 0.012248 | 0.012127
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005261 | 0.00482 | 0.004131 | 0.0034298 | 0.0034117 | 0.0033876 | 0.0033695 | 0.0033454
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 6.5e-05 | 0.0001808 | 0.00037435 | 0.00056592 | 0.00056294 | 0.00055895 | 0.00055597 | 0.00055199
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473 | 82.6473
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 112.5826 | 112.7974 | 112.7974 | 112.9424 | 113.1624 | 113.4609 | 113.6885 | 113.9974
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 147.2424 | 145.5747 | 142.327 | 139.2579 | 139.5293 | 139.8972 | 140.178 | 140.5588
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.3225 | 1.2116 | 1.0384 | 0.86215 | 0.8576 | 0.85154 | 0.84699 | 0.84092
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 6.776
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782 | 3.9782
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 158-sam. vod. Úsobrno
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0104.01 - Úsobrno
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Úsobrno - studny - 2 kop. st. + sb. st. |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Úsobrno - vrt HVU-1 - vrt. st. |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Úsobrno - vrt UB-1-15 |  |  |  | 2
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Úsobrno | filtrace - 2 bazénové filtry |  |  | 0.5
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Úsobrno - vrt HV 3 |  |  | 1 |  |  | 1987
C.S |  | ČS Úsobrno - vrt HVU-1 |  |  | 1.7 |  |  | 1965
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Úsobrno |  | 459.019 | 455.63 | 150 |  | 1968
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Úsobrno |  |  | < 100 | 0.831
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Úsobrno |  |  | 101-300 | 0.468
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Úsobrno |  |  | < 100 | 5.477
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Úsobrno |  |  | 190 | 3.336
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0