## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 188-sam. vod. Korbelova Lhota
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0110.03 - Velké Opatovice - část obce Korbelova Lhota
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
dtto | % | 66.6667 | 65.9574 | 65.9574 | 65.9574 | 65.9574 | 65.9574 | 65.9574 | 65.2174
délka vodovodních řadů | km | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291
- z toho přivodné řady | km | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0.558 | 0.558 | 0.558 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 34.965 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.00058414 | 0.00066385 | 0.00083804 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.00099251
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.000584 | 0.00064408 | 0.00077464 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.000876
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.000584 | 0.00064408 | 0.00077464 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.000876
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 1.45e-07 | 1.9768e-05 | 6.3401e-05 | 0.00012039 | 0.00012039 | 0.00012039 | 0.00012039 | 0.00011651
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 2.0804 | 2.3482 | 2.9327 | 3.5538 | 3.5538 | 3.5538 | 3.5538 | 3.4392
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 50 | 56.9231 | 68.4615 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 50 | 56.9231 | 68.4615 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 50.0124 | 58.6702 | 74.0649 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.00014632 | 0.019948 | 0.063977 | 0.093255 | 0.093255 | 0.093255 | 0.093255 | 0.090246
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Qp | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 15.1996 | 14.9318 | 14.3473 | 13.7262 | 13.7262 | 13.7262 | 13.7262 | 13.8408
Qp | m3/d | 15.6796 | 15.4612 | 14.984 | 14.4702 | 14.4702 | 14.4702 | 14.4702 | 14.5608
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 15.1996 | 14.9318 | 14.3473 | 13.7262 | 13.7262 | 13.7262 | 13.7262 | 13.8408
Qp | m3/d | 15.6796 | 15.4612 | 14.984 | 14.4702 | 14.4702 | 14.4702 | 14.4702 | 14.5608
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0.4488 | 0.4488 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0.4488 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976 | 0.8976
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 188-sam. vod. Korbelova Lhota
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0110.03 - Velké Opatovice - část obce Korbelova Lhota
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1.6004 | 1.8188 | 2.296 | 2.8098 | 2.8098 | 2.8098 | 2.8098 | 2.7192
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 2.0804 | 2.3482 | 2.9327 | 3.5538 | 3.5538 | 3.5538 | 3.5538 | 3.4392
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00058414 | 0.00066385 | 0.00083804 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.0010256 | 0.00099251
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.000584 | 0.00064408 | 0.00077464 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.000876
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.000584 | 0.00064408 | 0.00077464 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.0009052 | 0.000876
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 1.45e-07 | 1.4863e-05 | 4.767e-05 | 9.052e-05 | 9.052e-05 | 9.052e-05 | 9.052e-05 | 8.76e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 4.905e-06 | 1.5731e-05 | 2.9872e-05 | 2.9872e-05 | 2.9872e-05 | 2.9872e-05 | 2.8908e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 50 | 56.9231 | 68.4615 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 50 | 56.9231 | 68.4615 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 50.0124 | 58.6702 | 74.0649 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64 | 90.64
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.00027434 | 0.028122 | 0.090194 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.13147 | 0.12723
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.991 | 0.991 | 0.991 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.52853 | 0.52853 | 0.52853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 188-sam. vod. Korbelova Lhota
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0110.03 - Velké Opatovice - část obce Korbelova Lhota
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | studna+akumulace |  |  |  | 0.2
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný řad Korbelova Lhota |  |  | < 100 | 0.433
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Korbelova Lhota |  |  | < 100 | 0.558
S.N |  | RVS Korbelova Lhota |  |  | < 100 | 0.3 | [5 empty] | 0.8976 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Korbelova Lhota |  |  | 13 | 0.13
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.8976