## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 161-sam. vod. Velké Opatovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0110.06 - Velké Opatovice - část obce Velké Opatovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3452 | 3429 | 3425 | 3410 | 3386 | 3356 | 3325 | 3293
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3452 | 3429 | 3425 | 3410 | 3386 | 3356 | 3325 | 3293
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
počet zásob. osob s ČOP | os. | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
dtto | % | 42.381 | 42.381 | 42.381 | 42.381 | 42.381 | 42.381 | 42.381 | 42.381
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3541 | 3518 | 3514 | 3499 | 3475 | 3445 | 3414 | 3382
dtto | % | 96.6958 | 96.6749 | 96.6713 | 96.6575 | 96.6352 | 96.6068 | 96.5771 | 96.5458
délka vodovodních řadů | km | 18.676 | 18.676 | 18.676 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826
- z toho přivodné řady | km | 1.456 | 1.456 | 1.456 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.835
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 15.059 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 15.059 | 15.059 | 15.059 | 15.059 | 15.059
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.14138 | 0.14218 | 0.14424 | 0.14592 | 0.14511 | 0.14411 | 0.14307 | 0.142
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.13003 | 0.12935 | 0.12923 | 0.12879 | 0.12808 | 0.12719 | 0.12628 | 0.12533
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.10473 | 0.10405 | 0.10393 | 0.10349 | 0.10278 | 0.10189 | 0.10098 | 0.10003
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.011344 | 0.01283 | 0.015003 | 0.017129 | 0.017035 | 0.016917 | 0.016795 | 0.016669
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 473.413 | 475.0614 | 480.5944 | 484.839 | 482.0521 | 478.5685 | 474.9688 | 471.253
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 100.608 | 100.736 | 100.7584 | 100.843 | 100.9798 | 101.1535 | 101.3362 | 101.5283
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 109.3848 | 110.7275 | 112.4557 | 114.2551 | 114.4101 | 114.6069 | 114.8139 | 115.0316
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.60739 | 0.68696 | 0.80333 | 0.90986 | 0.90485 | 0.89858 | 0.8921 | 0.88542
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1728 | 1728 | 1728 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4
Qp | m3/d | 1728 | 1728 | 1728 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4 | 1814.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 1254.587 | 1252.9386 | 1247.4056 | 1329.561 | 1332.3479 | 1335.8315 | 1339.4312 | 1343.147
Qp | m3/d | 1340.6684 | 1338.4608 | 1332.8306 | 1414.6213 | 1416.8248 | 1419.5791 | 1422.4252 | 1425.3632
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1254.587 | 1252.9386 | 1247.4056 | 1329.561 | 1332.3479 | 1335.8315 | 1339.4312 | 1343.147
Qp | m3/d | 1340.6684 | 1338.4608 | 1332.8306 | 1414.6213 | 1416.8248 | 1419.5791 | 1422.4252 | 1425.3632
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 6.5226 | 6.5226 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 6.5226 | 13.0452 | 13.0452 | 13.0452 | 13.0452 | 13.0452
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 161-sam. vod. Velké Opatovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0110.06 - Velké Opatovice - část obce Velké Opatovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3452 | 3429 | 3425 | 3410 | 3386 | 3356 | 3325 | 3293
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3452 | 3429 | 3425 | 3410 | 3386 | 3356 | 3325 | 3293
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3541 | 3518 | 3514 | 3499 | 3475 | 3445 | 3414 | 3382
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 387.3316 | 389.5392 | 395.1694 | 399.7787 | 397.5752 | 394.8209 | 391.9748 | 389.0368
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 473.413 | 475.0614 | 480.5944 | 484.839 | 482.0521 | 478.5685 | 474.9688 | 471.253
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.14138 | 0.14218 | 0.14424 | 0.14592 | 0.14511 | 0.14411 | 0.14307 | 0.142
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.13003 | 0.12935 | 0.12923 | 0.12879 | 0.12808 | 0.12719 | 0.12628 | 0.12533
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.10473 | 0.10405 | 0.10393 | 0.10349 | 0.10278 | 0.10189 | 0.10098 | 0.10003
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0086751 | 0.0097604 | 0.011337 | 0.012879 | 0.012808 | 0.012719 | 0.012628 | 0.012533
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0026686 | 0.0030693 | 0.0036656 | 0.0042501 | 0.0042266 | 0.0041974 | 0.0041671 | 0.0041359
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033 | 81.033
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.608 | 100.736 | 100.7584 | 100.843 | 100.9798 | 101.1535 | 101.3362 | 101.5283
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 109.3848 | 110.7275 | 112.4557 | 114.2551 | 114.4101 | 114.6069 | 114.8139 | 115.0316
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.59578 | 0.67032 | 0.77862 | 0.87846 | 0.87362 | 0.86756 | 0.86131 | 0.85485
celk.délka potrubí | Lc | km | 18.676 | 18.676 | 18.676 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826 | 18.826
celk.náhradní délka | Ln | km | 14.5609 | 14.5609 | 14.5609 | 14.6609 | 14.6609 | 14.6609 | 14.6609 | 14.6609
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.835
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 2.3217 | 2.3217 | 2.3217 | 2.3217
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 161-sam. vod. Velké Opatovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0110.06 - Velké Opatovice - část obce Velké Opatovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | V.Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-spol.JÚ-pro sk vod.Boskovice |  |  |  | 20
Z.N |  | Vrt Velké Opatovice |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.792 | 2025/2026
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Velké Opatovice - stará studna - mimo provoz |  |  | 6 |  |  | 1950
C.S |  | PČS Velké Opatovice - Šraňky |  |  | 5.8 |  |  | 1983
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | V.Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-spol.JÚ-pro sk vod.Boskovice |  |  |  | 20
V.S |  | VDJ Šraňky |  | 453.38 | 449.98 | 150 |  | 1983
V.S |  | VDJ Velké Opatovice - nový |  | 442.65 | 438.019 | 330 |  | 1966
V.S |  | VDJ Velké Opatovice 2 K |  | 442.65 | 439.15 | 260 |  | 1926
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Velké Opatovice |  |  | 101-300 | 1.456
R.R |  | Přívodní řad Velké Opatovice |  |  | 101-300 | 1.295 |  |  |  | 5.3419 | 2025/2026
R.N |  | Výtlačný řad Velké Opatovice |  |  | < 100 | 0.15 | [5 empty] | 0.55725 | 2025/2026
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Velké Opatovice |  |  | < 100 | 13.265
S.S |  | RVS Velké Opatovice |  |  | 101-300 | 3.955
S.R |  | RVS Velké Opatovice |  |  | < 100 | 1.54 |  |  |  | 6.354 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Velké Opatovice |  |  | 674 | 7.808
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.6959 |  | 1.3493