## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
101-SV Blansko
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 32070 | 31852 | 31818 | 31679 | 31451 | 31178 | 30893 | 30592
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 31997 | 31786 | 31762 | 31658 | 31431 | 31158 | 30873 | 30572
dtto | % | 99.7724 | 99.7928 | 99.824 | 99.9337 | 99.9364 | 99.9359 | 99.9353 | 99.9346
počet osob s ČOP | os. | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113
počet zásob. osob s ČOP | os. | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
dtto | % | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647 | 4.1647
počet všech zásob.obyvatel | os. | 32085 | 31874 | 31850 | 31746 | 31519 | 31246 | 30961 | 30660
dtto | % | 93.8624 | 93.8437 | 93.867 | 93.9453 | 93.9072 | 93.8572 | 93.8042 | 93.7471
délka vodovodních řadů | km | 234.318 | 234.318 | 241.688 | 255.088 | 255.088 | 255.088 | 255.088 | 255.088
- z toho přivodné řady | km | 69.207 | 69.207 | 76.577 | 88.977 | 88.977 | 88.977 | 88.977 | 88.977
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 9.6243 | 13.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 165.111 | 165.111 | 165.111 | 166.111 | 166.111 | 166.111 | 166.111 | 166.111
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 0.60201 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 3.112 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 1.2876 | 13.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 1.2876 | 15.0932 | 15.0932 | 15.0932 | 15.0932 | 15.0932
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 1.7463 | 1.7144 | 1.6698 | 1.619 | 1.6106 | 1.6005 | 1.59 | 1.5789
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 1.3085 | 1.3108 | 1.3244 | 1.3356 | 1.3287 | 1.3203 | 1.3117 | 1.3025
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.93879 | 0.94117 | 0.9547 | 0.96574 | 0.95884 | 0.95053 | 0.94186 | 0.93271
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.36967 | 0.36967 | 0.36967 | 0.36982 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.43789 | 0.40361 | 0.3454 | 0.28342 | 0.28194 | 0.28016 | 0.2783 | 0.27633
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5341.139 | 5257.1439 | 5146.0472 | 5016.7935 | 4989.6703 | 4957.0348 | 4922.977 | 4887.0412
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 80.163 | 80.8984 | 82.1234 | 83.3451 | 83.345 | 83.3446 | 83.3449 | 83.3458
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 111.7288 | 112.6732 | 113.9221 | 115.2611 | 115.4904 | 115.7708 | 116.0696 | 116.3918
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 149.1196 | 147.3653 | 143.6332 | 139.7203 | 139.9973 | 140.3356 | 140.6959 | 141.0846
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 1.8688 | 1.7225 | 1.4291 | 1.111 | 1.1053 | 1.0983 | 1.091 | 1.0833
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 14065.92 | 14065.92 | 14065.92 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36
Qp | m3/d | 14065.92 | 14065.92 | 14065.92 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36 | 15111.36
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 8724.7811 | 8808.7761 | 8919.8728 | 10094.5665 | 10121.6897 | 10154.3253 | 10188.3831 | 10224.3188
Qp | m3/d | 9281.4169 | 9368.7993 | 9491.2012 | 10675.7991 | 10698.7844 | 10726.4345 | 10755.2738 | 10785.7076
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | -7.9661 | -7.8333 | -7.7005 | -7.7005 | -7.5678
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | -6.5261 | -6.4173 | -6.3085 | -6.3085 | -6.1998
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 22790.7011 | 22874.6961 | 22985.7929 | 25197.9604 | 25225.2164 | 25257.9847 | 25292.0426 | 25328.111
Qp | m3/d | 23347.337 | 23434.7193 | 23557.1213 | 25780.633 | 25803.7271 | 25831.486 | 25860.3253 | 25890.8679
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 94.8691 | 148.7131 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 94.8691 | 243.5822 | 243.5822 | 243.5822 | 243.5822 | 243.5822
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
CZ0641.6201.0002.02 - Blansko - část obce Češkovice
CZ0641.6201.0002.03 - Blansko - část obce Dolní Lhota
CZ0641.6201.0002.04 - Blansko - část obce Horní Lhota
CZ0641.6201.0002.05 - Blansko - část obce Hořice
CZ0641.6201.0002.06 - Blansko - část obce Klepačov
CZ0641.6201.0002.08 - Blansko - část obce Obůrka
CZ0641.6201.0002.09 - Blansko - část obce Olešná
CZ0641.6201.0002.11 - Blansko - část obce Těchov
CZ0641.6201.0002.12 - Blansko - část obce Žižlavice
CZ0641.6201.0003.01 - Bořitov
CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
CZ0641.6201.0019.01 - Lažany
CZ0641.6201.0021.01 - Lipůvka
CZ0641.6201.0024.01 - Milonice
CZ0641.6201.0025.01 - Olomučany
CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
CZ0641.6201.0028.01 - Rájec-Jestřebí - část obce Holešín
CZ0641.6201.0029.01 - Ráječko
CZ0641.6201.0033.01 - Spešov
CZ0641.6201.0034.01 - Svinošice
CZ0641.6201.0037.01 - Újezd u Černé Hory
CZ0641.6201.0041.01 - Závist

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
101-SV Blansko
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 32070 | 31852 | 31818 | 31679 | 31451 | 31178 | 30893 | 30592
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 31997 | 31786 | 31762 | 31658 | 31431 | 31158 | 30873 | 30572
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 32085 | 31874 | 31850 | 31746 | 31519 | 31246 | 30961 | 30660
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 4784.5031 | 4697.1207 | 4574.7188 | 4435.561 | 4412.5756 | 4384.9255 | 4356.0863 | 4325.6524
koef.denní nerov. | kd |  | 1.2164 | 1.2172 | 1.2184 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2197
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 5341.139 | 5257.1439 | 5146.0472 | 5016.7935 | 4989.6703 | 4957.0348 | 4922.977 | 4887.0412
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.7463 | 1.7144 | 1.6698 | 1.619 | 1.6106 | 1.6005 | 1.59 | 1.5789
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 1.3085 | 1.3108 | 1.3244 | 1.3356 | 1.3287 | 1.3203 | 1.3117 | 1.3025
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.93879 | 0.94117 | 0.9547 | 0.96574 | 0.95884 | 0.95053 | 0.94186 | 0.93271
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.36967 | 0.36967 | 0.36967 | 0.36982 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981 | 0.36981
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.35666 | 0.32842 | 0.28089 | 0.23086 | 0.22966 | 0.22821 | 0.22669 | 0.2251
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.081225 | 0.075193 | 0.064509 | 0.052557 | 0.052282 | 0.051949 | 0.051602 | 0.051235
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.163 | 80.8984 | 82.1234 | 83.3451 | 83.345 | 83.3446 | 83.3449 | 83.3458
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 111.7288 | 112.6732 | 113.9221 | 115.2611 | 115.4904 | 115.7708 | 116.0696 | 116.3918
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 149.1196 | 147.3653 | 143.6332 | 139.7203 | 139.9973 | 140.3356 | 140.6959 | 141.0846
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.5252 | 1.4044 | 1.1705 | 0.91888 | 0.9141 | 0.90832 | 0.90231 | 0.89596
celk.délka potrubí | Lc | km | 234.318 | 234.318 | 241.688 | 255.088 | 255.088 | 255.088 | 255.088 | 255.088
celk.náhradní délka | Ln | km | 233.8489 | 233.8489 | 239.9823 | 251.2392 | 251.2392 | 251.2392 | 251.2392 | 251.2392
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 3.112 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501 | 38.501
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 2.5515 | 31.6865 | 31.6865 | 31.6865 | 31.6865 | 31.6865
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
CZ0641.6201.0002.02 - Blansko - část obce Češkovice
CZ0641.6201.0002.03 - Blansko - část obce Dolní Lhota
CZ0641.6201.0002.04 - Blansko - část obce Horní Lhota
CZ0641.6201.0002.05 - Blansko - část obce Hořice
CZ0641.6201.0002.06 - Blansko - část obce Klepačov
CZ0641.6201.0002.08 - Blansko - část obce Obůrka
CZ0641.6201.0002.09 - Blansko - část obce Olešná
CZ0641.6201.0002.11 - Blansko - část obce Těchov
CZ0641.6201.0002.12 - Blansko - část obce Žižlavice
CZ0641.6201.0003.01 - Bořitov
CZ0641.6201.0010.01 - Doubravice nad Svitavou
CZ0641.6201.0019.01 - Lažany
CZ0641.6201.0021.01 - Lipůvka
CZ0641.6201.0024.01 - Milonice
CZ0641.6201.0025.01 - Olomučany
CZ0641.6201.0028.00 - Rájec-Jestřebí
CZ0641.6201.0028.01 - Rájec-Jestřebí - část obce Holešín
CZ0641.6201.0029.01 - Ráječko
CZ0641.6201.0033.01 - Spešov
CZ0641.6201.0034.01 - Svinošice
CZ0641.6201.0037.01 - Újezd u Černé Hory
CZ0641.6201.0041.01 - Závist

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
101-SV Blansko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Dolní Lhota - kop. st. |  |  |  | 1.2
Z.S |  | Lažany - vrt. studna - HV 1 |  |  |  | 7.5
Z.S |  | Lažany - vrt. studna - HV 103 |  |  |  | 18
Z.S |  | Lažany - vrt. studna - HV 104 |  |  |  | 6
Z.S |  | Lažany - vrt. studna - HV 2 |  |  |  | 9.6
Z.S |  | Lažany - vrt. studna - HV 3 |  |  |  | 6.8
Z.S |  | Olomučany - štola |  |  |  | 3.5
Z.S |  | Spešov - vrt. st. Rájec-Jestřebí HVJ 5B /převrtaný HVJ5a/ |  |  |  | 15
Z.S |  | Spešov - vrt. st. Rájec-Jestřebí HVJ 5C |  |  |  | 25
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - Bořitov HVJ 4 |  |  |  | 12
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - HV 202 |  |  |  | 10
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - HV 203 |  |  |  | 10
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - I HV 101a |  |  |  | 5.2
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - II |  |  |  | 12
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - Jestřebí HV 201 |  |  |  | 15
Z.S |  | Spešov - vrt. studna - Skřivani HVS 6 |  |  |  | 4
Z.S |  | Těchov - Obůrka - kop. studna + pram. jímka |  |  |  | 2
Z.R |  | Lažany - vrt. studna - HV 1 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 0.792 | 2025/2026
Z.R |  | Lažany - vrt. studna - HV 2 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 0.792 | 2025/2026
Z.R |  | Lažany - vrt. studna - HV 3 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 0.792 | 2025/2026
Z.N |  | Lažany - 2x vrt |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1.584 | 2026/2027
Z.N |  | Vrt Holešín |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.792 | 2024/2026
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | OS Lažany |  |  |  | 30 | 23.707 | 1970
U.S |  | OS Spešov | filtrace,ozonizace |  |  | 90 | 41.665 | 1985
U.R |  | OS Lažany |  |  |  | 30 |  |  |  | 16.247 | 2025/2026
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Bořitov - HVJ 4 |  |  | 7 |  |  | 1983
C.S |  | ČS Dolní Lhota |  |  | 4 |  |  | 1965 | 1976
C.S |  | ČS Klepačov |  |  | 2 |  |  | 1980
C.S |  | ČS Lažany 1 |  |  | 9.5 |  |  | 1970
C.S |  | ČS Lažany 103 |  |  | 10 |  |  |  | 1984
C.S |  | ČS Lažany 104 |  |  | 10 |  |  | 1984
C.S |  | ČS Lažany 2 |  |  | 8.5 |  |  | 1970
C.S |  | ČS Lažany 3 |  |  | 7 |  |  | 1970
C.S |  | ČS Rájec-Jestřebí - HVJ 5a |  |  | 12.5 |  |  | 1979
C.S |  | ČS Spešov HV 101a |  |  | 2.5 |  |  | 1970
C.S |  | ČS Spešov HV 201 |  |  | 10 |  |  | 1984
C.S |  | ČS Spešov HV 202 |  |  | 5 |  |  | 1984 | 1996
C.S |  | ČS Spešov HV 203 |  |  | 5 |  |  | 1984
C.S |  | ČS Spešov I |  |  | 8.3 |  |  | 1953
C.S |  | ČS Spešov II |  |  | 7.5 |  |  | 1953
C.S |  | ČS Spešov Skřivani HVS 6 |  |  | 5.3 |  |  | 1980
C.S |  | ČS Těchov |  |  | 2 |  |  | 1972
C.S |  | PČS Češkovice |  |  | 2.3 |  |  | 1993
C.R |  | ČS Bořitov - HVJ 4 |  |  | 7 | 60 |  |  |  | 1.302 | 2025/2026
C.N |  | ČS Punkva |  |  | 14 | 83 | [5 empty] | 2.938 | 2022/2024
C.N |  | PČS Lažany - hl. čerp. stanice |  |  | 30 | [6 empty] | 3.23 | 2025/2026
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | Hořice-přerušovací |  | 541.5 |  | 50 |  | 1970
V.S |  | VDJ Blansko - Bezruč. 2K |  | 282.9 | 278.8 | 800 |  | 1956
V.S |  | VDJ Blansko - Nový vodojem/Sadová III/ |  | 385 | 380.2 | 3000 |  | 1984
V.S |  | VDJ Blansko - Podlesí 2K |  | 419.6 | 416.5 | 500 |  | 1975
V.S |  | VDJ Blansko - sever 2K |  | 384.7 |  | 1300 |  | 1974
V.S |  | VDJ Blansko - U hřbitova |  | 330.4 |  | 100
V.S |  | VDJ Blansko II 2K |  | 342.9 | 337 | 1300 |  | 1956
V.S |  | VDJ Blansko III |  | 369 | 365 | 300 |  | 1956
V.S |  | VDJ Bořitov |  | 365.6 | 362.6 | 250 |  | 1989
V.R |  | VDJ Bořitov |  | 365.6 | 362.6 | 250 |  |  |  | 3.855 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Češkovice |  | 495 |  | 150 |  | 1993
V.S |  | VDJ Doubravice 2K |  | 368 | 364.7 | 500 |  | 1987
V.R |  | VDJ Doubravice 2K |  | 368 | 364.7 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2024/2025
V.N |  | VDJ Harbechy |  | 473 |  | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2022/2024
V.S |  | VDJ Horní Lhota |  | 375.3 | 372 | 150 |  | 1987
V.S |  | VDJ Hořice |  |  |  | 100 |  | 1984
V.S |  | VDJ Klepačov - v lese |  | 394 | 392 | 40 |  | 1908
V.S |  | VDJ Klepačov - v obci |  | 386.5 |  | 50 |  | 1964
V.S |  | VDJ Lažany |  | 350.6 |  | 400 |  | 1970
V.R |  | VDJ Lažany |  | 350.6 |  | 400 |  |  |  | 5.305 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Lipůvka |  | 422.8 | 418.9 | 250 |  | 1975
V.S |  | VDJ Olešná |  |  |  | 100 |  | 1973
V.S |  | VDJ Olomučany - dolní |  | 370 |  | 100 |  | 1926
V.R |  | VDJ Olomučany - dolní |  | 370 |  | 100 |  |  |  | 1.95 | 2024/2026
V.S |  | VDJ Olomučany - horní |  | 420 |  | 70 |  | 1926
V.R |  | VDJ Olomučany - horní |  | 420 |  | 70 |  |  |  | 1.422 | 2024/2026
V.S |  | VDJ Ráječko |  |  |  | 150 |  | 1975
V.R |  | VDJ Ráječko |  |  |  | 150 |  |  |  | 2.635 | 2025/2027
V.S |  | VDJ Spešov 2K |  | 316.5 |  | 1000 |  | 1953
V.N |  | VDJ Spešov II |  | 380 |  | 1000 | [5 empty] | 9.64 | 2024/2027
V.S |  | VDJ Staré Blansko |  | 341 | 337 | 1000 |  | 1970
V.S |  | VDJ Těchov |  |  |  | 150 |  | 1972
V.S |  | VDJ Újezd u Černé Hory 2K |  | 415 |  | 300 |  | 1994
V.R |  | VDJ Újezd u Černé Hory 2K |  | 414.37 |  | 300 |  |  |  | 4.39 | 2023/2024
V.S |  | VDJ Závist |  |  |  | 100 |  | 1973
V.R |  | VDJ Závist |  |  |  | 100 |  |  |  | 1.95 | 2023/2024
V.S |  | VDJ Klepačov - Hobas |  | 417.65 | 415.9 | 200 |  | 2016
V.N |  | VDJ Žižlavice |  | 450 |  | 200 | [5 empty] | 3.32 | 2028/2030
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Blansko |  |  | 101-300 | 1.985
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Černá Hora |  |  | < 100 | 0.498
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Černá Hora |  |  | 101-300 | 0.02
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Doubravice |  |  | 101-300 | 0.253
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Horní Lhota |  |  | < 100 | 0.818
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Hořice |  |  | < 100 | 0.642
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Hořice |  |  | 101-300 | 0.199
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lažany |  |  | < 100 | 0.577
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lažany |  |  | 101-300 | 0.256
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Milonice |  |  | < 100 | 0.326
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Obůrka |  |  | 101-300 | 0.743
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Olešná |  |  | < 100 | 2.217
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Olešná |  |  | 101-300 | 0.524
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Olomučany |  |  | < 100 | 1.402
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Ráječko |  |  | 101-300 | 0.138
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Blansko - společný |  |  | < 100 | 10.591
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Blansko - společný |  |  | 101-300 | 46.294
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Újezd u Černé Hory |  |  | 101-300 | 1.0001
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Závist |  |  | 101-300 | 0.713
R.R |  | Přívodní řad Bořitov |  |  | 101-300 | 1 |  |  |  | 4.4963 | 2024/2025
R.R |  | Přívodní řad Spešov |  |  | 101-300 | 1.1 |  |  |  | 5.5385 | 2024/2027
R.R |  | Výtlačný řad Lažany |  |  | 101-300 | 1.65 |  |  |  | 6.8063 | 2025/2026
R.N |  | Přívodní řad Bedřichov |  |  | < 100 | 2 | [5 empty] | 7.43 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Býkovice |  |  | < 100 | 0.22 | [5 empty] | 0.8173 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Černá Hora |  |  | 101-300 | 0.8 | [5 empty] | 3.3 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Dlouhá Lhota |  |  | 101-300 | 3.5 | [5 empty] | 14.4375 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Klepačov |  |  | 101-300 | 0.84 | [5 empty] | 3.4902 | 2022/2024
R.N |  | Přívodní řad Lažánky |  |  | < 100 | 2.659 | [5 empty] | 7.9903 | 2022/2024
R.N |  | Přívodní řad Olomoučany |  |  | < 100 | 1.95 | [5 empty] | 5.8597 | 2024/2026
R.N |  | Přívodní řad Spešov |  |  | 101-300 | 0.45 | [5 empty] | 2.2657 | 2024/2027
R.N |  | Přívodní řad Žerůtky |  |  | < 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.7225 | 2025/2026
R.N |  | Výtlačné řady Lažany |  |  | < 100 | 0.6 | [5 empty] | 2.229 | 2026/2027
R.N |  | Výtlačný řad Klepačov I |  |  | 101-300 | 1.3 | [5 empty] | 5.3625 | 2022/2024
R.N |  | Výtlačný řad Klepačov II |  |  | 101-300 | 0.68 | [5 empty] | 2.805 | 2022/2024
R.N |  | Výtlačný řad Spešov |  |  | 101-300 | 0.78 | [5 empty] | 3.5685 | 2024/2027
R.N |  | Výtlačný řad Šebrov-Kateřina |  |  | < 100 | 1.0011 | [5 empty] | 3.1883 | 2022/2023
R.N |  | Zásobovací řad Lažánky |  |  | < 100 | 0.83 | [5 empty] | 2.4941 | 2022/2024
R.N |  | Propoj Blansko-Těchov přes Žižlavice |  |  | < 100 | 1.5 | [5 empty] | 5.573 | 2028/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 65.372 |  |  | 64.493 |  | 97.3577