## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 102-SV Boskovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
102-SV Boskovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 14597 | 14497 | 14482 | 14419 | 14316 | 14191 | 14061 | 13924
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 14556 | 14466 | 14467 | 14419 | 14316 | 14191 | 14061 | 13924
dtto | % | 99.7191 | 99.7862 | 99.8964 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
počet zásob. osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
dtto | % | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735 | 4.2735
počet všech zásob.obyvatel | os. | 14581 | 14491 | 14492 | 14444 | 14341 | 14216 | 14086 | 13949
dtto | % | 96.0414 | 96.0814 | 96.1837 | 96.2677 | 96.2419 | 96.2101 | 96.1764 | 96.1403
délka vodovodních řadů | km | 169.442 | 169.442 | 170.092 | 182.112 | 182.112 | 182.112 | 182.112 | 182.112
- z toho přivodné řady | km | 68.861 | 68.861 | 69.511 | 81.531 | 81.531 | 81.531 | 81.531 | 81.531
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.93512 | 14.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 100.581 | 100.581 | 100.581 | 100.581 | 100.581 | 100.581 | 100.581 | 100.581
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 4.23 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 2.4869 | 560.1612 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 2.4869 | 562.4839 | 562.4839 | 562.4839 | 562.4839 | 562.4839
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.72693 | 0.73432 | 0.75137 | 0.76665 | 0.7631 | 0.75877 | 0.75429 | 0.74955
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.66295 | 0.66289 | 0.66721 | 0.67008 | 0.66698 | 0.66322 | 0.65931 | 0.65518
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.42759 | 0.42752 | 0.43185 | 0.43471 | 0.43162 | 0.42785 | 0.42394 | 0.41982
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.06398 | 0.071434 | 0.084157 | 0.096574 | 0.096116 | 0.095558 | 0.094982 | 0.09437
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 2343.0399 | 2363.2295 | 2413.493 | 2457.723 | 2445.4295 | 2430.4926 | 2414.9917 | 2398.6274
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 80.3424 | 80.8291 | 81.6412 | 82.4563 | 82.4565 | 82.456 | 82.4567 | 82.4565
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 124.5669 | 125.3283 | 126.1374 | 127.1003 | 127.4211 | 127.816 | 128.2353 | 128.6848
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 136.5886 | 138.8339 | 142.0473 | 145.4184 | 145.7832 | 146.232 | 146.7092 | 147.22
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.37759 | 0.42158 | 0.49477 | 0.5303 | 0.52778 | 0.52472 | 0.52156 | 0.5182
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4
Qp | m3/d | 6350.4 | 6350.4 | 6350.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4 | 21902.4
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 4007.3601 | 3987.1705 | 3936.907 | 19444.677 | 19456.9705 | 19471.9074 | 19487.4083 | 19503.7726
Qp | m3/d | 4358.8017 | 4338.5587 | 4291.8505 | 19801.9764 | 19811.7229 | 19823.5657 | 19835.8536 | 19848.8283
voda předaná Qd | m3/d | -550.2689 | -563.5651 | -588.0535 | -613.8102 | -612.7101 | -611.2449 | -609.8997 | -608.4344
Qp | m3/d | -388.7018 | -399.2423 | -418.7005 | -439.2023 | -438.3181 | -437.141 | -436.0597 | -434.8824
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 3457.0913 | 3423.6053 | 3348.8535 | 18830.8668 | 18844.2604 | 18860.6625 | 18877.5085 | 18895.3381
Qp | m3/d | 3970.1 | 3939.3163 | 3873.1499 | 19362.7741 | 19373.4048 | 19386.4247 | 19399.7939 | 19413.9459
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.90518 | 1775.7929 | 1872.0743 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.90518 | 1776.6981 | 3648.7724 | 3648.7724 | 3648.7724 | 3648.7724 | 3648.7724
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0046.01 - Borotín
CZ0641.6202.0047.02 - Boskovice - část obce Boskovice
CZ0641.6202.0047.03 - Boskovice - část obce Hrádkov
CZ0641.6202.0047.05 - Boskovice - část obce Vratíkov
CZ0641.6202.0059.01 - Knínice u Boskovic
CZ0641.6202.0070.01 - Lhota Rapotina
CZ0641.6202.0081.01 - Obora
CZ0641.6202.0094.01 - Sudice
CZ0641.6202.0099.01 - Šebetov

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 102-SV Boskovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
102-SV Boskovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 14597 | 14497 | 14482 | 14419 | 14316 | 14191 | 14061 | 13924
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 14556 | 14466 | 14467 | 14419 | 14316 | 14191 | 14061 | 13924
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 14581 | 14491 | 14492 | 14444 | 14341 | 14216 | 14086 | 13949
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1991.5983 | 2011.8413 | 2058.5495 | 2100.4236 | 2090.6771 | 2078.8343 | 2066.5464 | 2053.5717
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 2343.0399 | 2363.2295 | 2413.493 | 2457.723 | 2445.4295 | 2430.4926 | 2414.9917 | 2398.6274
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.72693 | 0.73432 | 0.75137 | 0.76665 | 0.7631 | 0.75877 | 0.75429 | 0.74955
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.66295 | 0.66289 | 0.66721 | 0.67008 | 0.66698 | 0.66322 | 0.65931 | 0.65518
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.42759 | 0.42752 | 0.43185 | 0.43471 | 0.43162 | 0.42785 | 0.42394 | 0.41982
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537 | 0.23537
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.042166 | 0.049252 | 0.0612 | 0.072864 | 0.072515 | 0.07209 | 0.071653 | 0.071187
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.021814 | 0.022181 | 0.022957 | 0.023711 | 0.023601 | 0.023467 | 0.023329 | 0.023183
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 80.3424 | 80.8291 | 81.6412 | 82.4563 | 82.4565 | 82.456 | 82.4567 | 82.4565
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 124.5669 | 125.3283 | 126.1374 | 127.1003 | 127.4211 | 127.816 | 128.2353 | 128.6848
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 136.5886 | 138.8339 | 142.0473 | 145.4184 | 145.7832 | 146.232 | 146.7092 | 147.22
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.2372 | 0.27706 | 0.34344 | 0.37916 | 0.37734 | 0.37513 | 0.37286 | 0.37044
celk.délka potrubí | Lc | km | 169.442 | 169.442 | 170.092 | 182.112 | 182.112 | 182.112 | 182.112 | 182.112
celk.náhradní délka | Ln | km | 177.7649 | 177.7649 | 178.1983 | 192.1716 | 192.1716 | 192.1716 | 192.1716 | 192.1716
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 4.23 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351 | 1024.351
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 3.1873 | 686.9283 | 686.9283 | 686.9283 | 686.9283 | 686.9283
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0046.01 - Borotín
CZ0641.6202.0047.02 - Boskovice - část obce Boskovice
CZ0641.6202.0047.03 - Boskovice - část obce Hrádkov
CZ0641.6202.0047.05 - Boskovice - část obce Vratíkov
CZ0641.6202.0059.01 - Knínice u Boskovic
CZ0641.6202.0070.01 - Lhota Rapotina
CZ0641.6202.0081.01 - Obora
CZ0641.6202.0094.01 - Sudice
CZ0641.6202.0099.01 - Šebetov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 102-SV Boskovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
102-SV Boskovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Borotín - 4 pram. jímky |  |  |  | 0.3
Z.S |  | Boskovice-Svěrák - vrt |  |  |  | 4.5
Z.S |  | Šebetov - Kapouňata - 2 pram. jímky |  |  |  | 1.5
Z.S |  | Šebetov - Obora - 3 pram. jímky |  |  |  | 0.2
Z.S |  | Šebetov - Světlá - 2 pram. jímky + kop.st. |  |  |  | 1
Z.S |  | V.Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-spol.JÚ-pro sk. vod. |  |  |  | 61
Z.S |  | Valchovské jímky - 5 pram. jímek |  |  |  | 5
Z.S |  | Vodárenská nádrž Bělá - mimo provoz |  |  |  | 0
Z.R |  | Vodárenská nádrž Bělá |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 2028/2030
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Bělá | koagulace, filtrace |  |  | 180 | 345.536
U.R |  | ÚV Bělá | koagulace, filtrace |  |  | 180 |  |  |  | 231.551 | 2028/2030
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Bělá I - VDJ Obora, z ÚV |  |  | 140 |  |  | 1990
C.S |  | ČS Bělá II - VDJ Hrádkov, z ÚV |  |  | 4.5 |  |  | 1990
C.S |  | ČS Bělá III - VDJ Hřbitov, z ÚV |  |  | 30 |  |  | 1995
C.S |  | ČS Bělá IV - VDJ Valchov, z ÚV | [5 empty] | 1995
C.S |  | ČS Svěrák |  |  | 2.3 |  |  | 1952
C.S |  | ČS Velké Opatovice |  |  | 62 |  |  | 1972
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | V.Opatovice -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-spol.JÚ-pro sk. vod. |  |  |  | 61
V.S |  | VDJ Borotín |  | 480 |  | 100 |  | 1972
V.R |  | VDJ Borotín |  | 480 |  | 100 |  |  |  | 1.95 | 2027/2030
V.S |  | VDJ Borotín st. |  |  |  | 30 |  | 1930
V.R |  | VDJ Borotín st. |  | 450 |  | 30 |  |  |  | 0.775 | 2027/2030
V.S |  | VDJ Boskovice - Hrad 2K |  | 429.5 |  | 1000 |  | 1952
V.S |  | VDJ Boskovice - Hřbitov |  | 440.7 | 435.98 | 650 |  | 1972
V.S |  | VDJ Boskovice - Hřbitov - nový |  | 440.7 |  | 1000 |  | 1995
V.S |  | VDJ Boskovice - Obora 2K |  | 412 |  | 2000 |  | 1984
V.S |  | VDJ Boskovice - U nemocnice |  | 404.5 | 400.25 | 250 |  | 1958
V.S |  | VDJ Hradisko |  | 493.1 | 488.28 | 650 |  | 1972
V.S |  | VDJ Hrádkov I |  | 420 |  | 20 |  | 1978
V.R |  | VDJ Hrádkov I |  | 420 |  | 20 |  |  |  | 0.6275 | 2023/2025
V.S |  | VDJ Hrádkov II |  | 473 | 469.6 | 100 |  | 1990
V.R |  | VDJ Hrádkov II |  | 473 | 469.6 | 100 |  |  |  | 1.95 | 2023/2025
V.S |  | VDJ Knínice - společná část |  | 431 | 427.7 | 250 |  | 1978
V.S |  | VDJ Lhota Rapotina |  | 370 |  | 150
V.S |  | VDJ Obora obec nový |  | 432.3 |  | 150 |  | 1976
V.R |  | VDJ Obora obec nový |  | 432.3 |  | 150 |  |  |  | 2.635 | 2024/2027
V.S |  | VDJ Obora obec st. - mimo provoz |  | 432.3 |  | 60 |  | 1934
V.S |  | VDJ Sudice |  | 403.1 |  | 150 |  | 1974
V.S |  | VDJ Šebetov - Kapouňata |  | 468.66 |  | 10 |  | 1926
V.R |  | VDJ Šebetov - Kapouňata |  | 443.78 |  | 10 |  |  |  | 0.48 | 1926/2028
V.S |  | VDJ Šebetov - Kopec |  | 409 | 407.4 | 40 |  | 1926
V.R |  | VDJ Šebetov - Kopec |  | 409 | 407.4 | 40 |  |  |  | 0.9225 | 1926/2028
V.S |  | VDJ Šebetov - Obora |  | 441.71 |  | 24 |  | 1892
V.S |  | VDJ Vratíkov |  | 510 |  | 100 |  | 1962
V.S |  | AK u ÚV Bělá |  |  |  | 2000
V.S |  | VDJ Šebetov - Kopeček |  | 472.82 |  | 200
V.S |  | VDJ Boskovice - Doubravy |  | 468 | 464.4 | 400 |  | 2015
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Knínice u Boskovic - přiváděcí řad |  |  | < 100 | 0.4
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Borotín |  |  | < 100 | 0.131
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Borotín |  |  | 101-300 | 0.504
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Boskovice |  |  | < 100 | 0.2
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Boskovice |  |  | 101-300 | 5.002
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Cetkovice |  |  | < 100 | 0.44
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Cetkovice |  |  | 101-300 | 6.178
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lhota Rapotina |  |  | < 100 | 1.125
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Obora |  |  | < 100 | 0.331
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Obora |  |  | 101-300 | 1.257
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Okrouhlá |  |  | < 100 | 2.592
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Okrouhlá |  |  | 101-300 | 3.154
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Pamětice |  |  | < 100 | 3.53
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Pamětice |  |  | 101-300 | 0.535
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Sudice |  |  | 101-300 | 0.429
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Boskovice - společný |  |  | < 100 | 7.575
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Boskovice - společný |  |  | 101-300 | 22.562
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Boskovice - společný |  |  | 301-500 | 8.48
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Šebetov |  |  | < 100 | 0.552
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Šebetov |  |  | 101-300 | 3.677
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Vratíkov |  |  | < 100 | 0.206
R.R |  | Přívodní řad Boskovice |  |  | 301-500 | 2 |  |  |  | 19.9 | 2028/2030
R.R |  | Přívodní řad Boskovice |  |  | > 500 | 2 |  |  |  | 19.9 | 2028/2030
R.R |  | Výtlačný řad Vratíkov |  |  | < 100 | 1.95 |  |  |  | 7.2442 | 2025/2027
R.N |  | Přívodní řad Mladkov (prop. SV Boskovice a SV Skalice) |  |  | < 100 | 1.55 | [5 empty] | 5.7583 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Světlá |  |  | < 100 | 2.19 | [5 empty] | 8.1358 | 2026/2027
R.N |  | Přívodní řad Uhřice |  |  | < 100 | 1.43 | [5 empty] | 5.3124 | 2028/2029
R.N |  | Přívodní řad Vážany |  |  | < 100 | 0.3 | [5 empty] | 1.0335 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Vísky |  |  | < 100 | 2.002 | [5 empty] | 7.6157 | 2028/2029
R.N |  | Propojovací řad SV Boskovice - II. březovský přivaděč |  |  | 101-300 | 4.5 | [5 empty] | 25.47 | 2028/2029
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 345.536 |  |  | 268.0352 |  | 53.3258