## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
103-SV Jedovnice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 5899 | 5858 | 5852 | 5826 | 5786 | 5735 | 5683 | 5628
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 5729 | 5713 | 5744 | 5755 | 5715 | 5665 | 5613 | 5560
dtto | % | 97.1182 | 97.5248 | 98.1545 | 98.7813 | 98.7729 | 98.7794 | 98.7683 | 98.7918
počet osob s ČOP | os. | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303
počet zásob. osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
dtto | % | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286 | 0.28286
počet všech zásob.obyvatel | os. | 5744 | 5728 | 5759 | 5770 | 5730 | 5680 | 5628 | 5575
dtto | % | 51.2766 | 51.3216 | 51.6271 | 51.8465 | 51.6728 | 51.4586 | 51.2288 | 51.0017
délka vodovodních řadů | km | 80.292 | 80.292 | 90.442 | 93.202 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852
- z toho přivodné řady | km | 31.852 | 31.852 | 42.002 | 42.002 | 42.652 | 42.652 | 42.652 | 42.652
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 24.1655 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 48.44 | 48.44 | 48.44 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 5.3906 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 5.373 | 23.812 | 23.812 | 23.812 | 23.812 | 23.812
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 5.9408 | 19.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 5.9408 | 25.5488 | 25.3719 | 25.3719 | 25.3719 | 25.3719
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.25222 | 0.25346 | 0.2561 | 0.25661 | 0.25512 | 0.25326 | 0.25132 | 0.24934
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.19446 | 0.19794 | 0.20555 | 0.21278 | 0.21155 | 0.21001 | 0.20841 | 0.20677
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.15956 | 0.16304 | 0.17065 | 0.17788 | 0.17665 | 0.17511 | 0.17351 | 0.17187
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.05776 | 0.055519 | 0.050559 | 0.04383 | 0.043572 | 0.04325 | 0.042914 | 0.042573
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 822.1543 | 828.43 | 841.9129 | 849.2472 | 844.1488 | 837.7743 | 831.1521 | 824.3854
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 76.1048 | 77.9849 | 81.1811 | 84.4621 | 84.462 | 84.4617 | 84.4628 | 84.4609
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 92.7511 | 94.6777 | 97.7841 | 101.0334 | 101.149 | 101.2955 | 101.4523 | 101.6118
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 120.3013 | 121.2327 | 121.8365 | 121.8446 | 121.9823 | 122.157 | 122.3428 | 122.5336
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.71938 | 0.69146 | 0.55902 | 0.47026 | 0.46426 | 0.46083 | 0.45725 | 0.45362
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76
Qp | m3/d | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 983.6057 | 977.33 | 963.8471 | 956.5128 | 961.6112 | 967.9857 | 974.6079 | 981.3746
Qp | m3/d | 1114.7495 | 1111.3392 | 1104.1037 | 1102.7166 | 1106.8015 | 1111.9084 | 1117.2149 | 1122.6353
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2789.3657 | 2783.09 | 2769.6071 | 2762.2728 | 2767.3712 | 2773.7457 | 2780.3679 | 2787.1346
Qp | m3/d | 2920.5095 | 2917.0992 | 2909.8637 | 2908.4766 | 2912.5615 | 2917.6684 | 2922.9749 | 2928.3953
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 70.7463 | 58.7495 | 1.2074 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 70.7463 | 129.4958 | 130.7032 | 130.7032 | 130.7032 | 130.7032
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0013.01 - Jedovnice
CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
CZ0641.6201.0015.01 - Krasová
CZ0641.6201.0030.01 - Rudice
CZ0641.6201.0031.01 - Senetářov
CZ0641.6201.0039.01 - Vilémovice

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
103-SV Jedovnice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 5899 | 5858 | 5852 | 5826 | 5786 | 5735 | 5683 | 5628
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 5729 | 5713 | 5744 | 5755 | 5715 | 5665 | 5613 | 5560
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303 | 5303
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 5744 | 5728 | 5759 | 5770 | 5730 | 5680 | 5628 | 5575
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 691.0105 | 694.4208 | 701.6563 | 703.0434 | 698.9585 | 693.8516 | 688.5451 | 683.1247
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 822.1543 | 828.43 | 841.9129 | 849.2472 | 844.1488 | 837.7743 | 831.1521 | 824.3854
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.25222 | 0.25346 | 0.2561 | 0.25661 | 0.25512 | 0.25326 | 0.25132 | 0.24934
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.19446 | 0.19794 | 0.20555 | 0.21278 | 0.21155 | 0.21001 | 0.20841 | 0.20677
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.15956 | 0.16304 | 0.17065 | 0.17788 | 0.17665 | 0.17511 | 0.17351 | 0.17187
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0349
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.042687 | 0.041359 | 0.038096 | 0.033306 | 0.033109 | 0.032864 | 0.032606 | 0.032347
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.015073 | 0.01416 | 0.012463 | 0.010524 | 0.010463 | 0.010386 | 0.010307 | 0.010226
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 76.1048 | 77.9849 | 81.1811 | 84.4621 | 84.462 | 84.4617 | 84.4628 | 84.4609
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 92.7511 | 94.6777 | 97.7841 | 101.0334 | 101.149 | 101.2955 | 101.4523 | 101.6118
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 120.3013 | 121.2327 | 121.8365 | 121.8446 | 121.9823 | 122.157 | 122.3428 | 122.5336
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.72656 | 0.70396 | 0.55576 | 0.47318 | 0.4675 | 0.46404 | 0.46041 | 0.45674
celk.délka potrubí | Lc | km | 80.292 | 80.292 | 90.442 | 93.202 | 93.852 | 93.852 | 93.852 | 93.852
celk.náhradní délka | Ln | km | 58.7522 | 58.7522 | 68.5475 | 70.3875 | 70.8209 | 70.8209 | 70.8209 | 70.8209
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 5.373 | 23.812 | 23.812 | 23.812 | 23.812 | 23.812
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 5.782 | 17.204 | 17.204 | 17.204 | 17.204 | 17.204
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0013.01 - Jedovnice
CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
CZ0641.6201.0015.01 - Krasová
CZ0641.6201.0030.01 - Rudice
CZ0641.6201.0031.01 - Senetářov
CZ0641.6201.0039.01 - Vilémovice

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 103-SV Jedovnice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
103-SV Jedovnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Jedovnice vrty st. - HV 103, HV 104, JV 14, JV 6, JV 7, JV -7J |  |  |  | 17.5
Z.S |  | Rudice - Rakovec - 2 pram. jímky |  |  |  | 0.4
Z.S |  | Rudice - Tipeček - vrt do podz. toku |  |  |  | 3
Z.N |  | Vrt HV-1-17 (Jedovnice) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.836 | 2024/2025
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Jedovnice | filtrace |  |  | 8 | 5.23
U.R |  | ÚV Jedovnice | filtrace |  |  | 10 |  |  |  | 13.574 | 2024/2025
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Jedovnice HV 103, na ÚV |  |  | 1.5 |  |  | 1986
C.S |  | ČS Jedovnice HV 104, na ÚV |  |  | 4.5 |  |  | 1986
C.S |  | ČS Jedovnice - nová |  |  | 22 |  |  | 1990
C.S |  | ČS Jedovnice - stará |  |  | 8 |  |  | 1965
C.S |  | ČS Jedovnice 1, na ÚV |  |  | 4 |  |  | 1965
C.S |  | ČS Jedovnice 2, na ÚV |  |  | 4.5 |  |  | 1965
C.S |  | PČS Jedovnice - nová u ÚV |  |  | 22 |  |  | 1990
C.S |  | PČS Jedovnice - stará u ÚV |  |  | 4 |  |  | 1965
C.N |  | ATS Kotvrdovice |  |  | 6 | 65 | [5 empty] | 1.398 | 2028/2029
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | Akumulace u ÚV |  | 470.91 | 467.11 | 400 |  | 1990
V.R |  | Akumulace u ÚV |  | 470.91 | 467.11 | 400 |  |  |  | 5.305 | 2024/2025
V.S |  | VDJ Jedovnice |  | 534.88 | 531.38 | 250 |  | 1966
V.R |  | VDJ Jedovnice |  | 535.85 | 531.35 | 250 |  |  |  | 3.855 | 2024/2025
V.N |  | VDJ Kojál |  | 600 |  | 800 | [5 empty] | 8.28 | 2022/2024
V.S |  | VDJ Kotvrdovice 2K |  | 569 | 565.7 | 500 |  | 1993
V.S |  | VDJ Rudice - kovárna |  | 486 | 483.65 | 80 |  | 1930
V.R |  | VDJ Rudice - kovárna |  | 486 |  | 80 |  |  |  | 1.598 | 2022/2024
V.S |  | VDJ Rudice - Rakovec |  |  |  | 60 |  | 1930
V.R |  | VDJ Rudice - Rakovec |  | 514.93 |  | 100 |  |  |  | 1.95 | 2022/2024
V.S |  | VDJ Rudice - v hájcích |  | 530.6 | 527.3 | 150 |  | 1977
V.N |  | VDJ Rudice - V hájích |  | 495 |  | 300 | [5 empty] | 4.39 | 2022/2024
V.S |  | VDJ Senetářov |  | 577.6 | 574.5 | 150 |  | 1997
V.S |  | VDJ Větřák 2K |  | 512.48 | 507.85 | 500 |  | 1990
V.R |  | VDJ Větřák 2K |  | 512.35 | 508.7 | 500 |  |  |  | 6.22 | 2024/2025
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Ostrov u Macochy |  |  | < 100 | 7.583
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Ostrov u Macochy |  |  | 101-300 | 3.243
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Rudice |  |  | < 100 | 8.495
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Senetářov |  |  | 101-300 | 1.177
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Jedovnice - společný |  |  | < 100 | 0.788
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Jedovnice - společný |  |  | 101-300 | 9.777
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Vilémovice |  |  | < 100 | 0.789
R.R |  | Přívodní řad Jedovnice |  |  | 101-300 | 2.4 |  |  |  | 9.9 | 2024/2025
R.R |  | Přívodní řad Kotvrdovice |  |  | < 100 | 0.64 |  |  |  | 1.9232 | 2024/2026
R.R |  | Přívodní řad Rudice |  |  | < 100 | 0.556 |  |  |  | 1.9154 | 2026/2028
R.R |  | Výtlačný řad Jedovnice |  |  | 101-300 | 2.1 |  |  |  | 9.6075 | 2024/2025
R.N |  | Výtlačný řad Jedovnice z vrtu HV -1-17 |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.2695 | 2024/2025
R.N |  | Výtlačný řad kalu z ÚV Jedovnice |  |  | < 100 | 0.66 | [5 empty] | 1.7787 | 2024/2025
R.N |  | Výtlačný řad Kojál |  |  | 101-300 | 1.78 | [5 empty] | 6.3724 | 2022/2024
R.N |  | Výtlačný řad Rudice |  |  | 101-300 | 4.5 | [5 empty] | 16.11 | 2022/2024
R.N |  | Zásobovací řad Lipovec |  |  | 101-300 | 1.1 | [5 empty] | 3.938 | 2022/2024
R.N |  | Zásobovací řad Senetářov |  |  | 101-300 | 2.002 | [5 empty] | 7.1958 | 2022/2024
R.N |  | Přívodní řad Krásensko |  |  | < 100 | 0.65 | [5 empty] | 2.4148 | 2030/2031
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 5.23 |  |  | 55.8481 |  | 52.9832