## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 106-SV Němčice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
106-SV Němčice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 5052 | 5017 | 5013 | 4991 | 4954 | 4912 | 4867 | 4821
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 5007 | 4981 | 4989 | 4979 | 4942 | 4900 | 4855 | 4809
dtto | % | 99.1093 | 99.2824 | 99.5212 | 99.7596 | 99.7578 | 99.7557 | 99.7534 | 99.7511
počet osob s ČOP | os. | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830
počet zásob. osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
dtto | % | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687 | 2.1687
počet všech zásob.obyvatel | os. | 5025 | 4999 | 5007 | 4997 | 4960 | 4918 | 4873 | 4827
dtto | % | 85.4301 | 85.4968 | 85.6923 | 85.8444 | 85.7538 | 85.6496 | 85.5362 | 85.4185
délka vodovodních řadů | km | 70.755 | 70.755 | 70.755 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 75.62
- z toho přivodné řady | km | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 27.54
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 14.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 47.165 | 47.165 | 47.165 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | 48.08
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.197 | 28.413 | 28.413 | 28.413 | 28.413 | 28.413
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.27843 | 37.3129 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0.27843 | 37.5734 | 37.5734 | 37.5734 | 37.5734 | 37.5734
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.23802 | 0.23817 | 0.2396 | 0.23984 | 0.2385 | 0.23698 | 0.23535 | 0.23368
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.18365 | 0.1862 | 0.19183 | 0.19693 | 0.19583 | 0.19458 | 0.19325 | 0.19189
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.13475 | 0.1373 | 0.14293 | 0.14803 | 0.14693 | 0.14568 | 0.14435 | 0.14299
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.054363 | 0.05197 | 0.047773 | 0.042914 | 0.042669 | 0.042394 | 0.042099 | 0.041795
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 762.8572 | 765.3733 | 773.9187 | 778.7578 | 774.1753 | 768.999 | 763.4425 | 757.7575
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 73.4705 | 75.2483 | 78.2076 | 81.1584 | 81.157 | 81.1583 | 81.1583 | 81.1584
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 100.1317 | 102.0482 | 104.9647 | 107.969 | 108.1676 | 108.3996 | 108.6511 | 108.9132
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 129.7713 | 130.5308 | 131.1051 | 131.4976 | 131.7367 | 132.0167 | 132.3204 | 132.6356
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.76832 | 0.73451 | 0.67519 | 0.56749 | 0.56426 | 0.56062 | 0.55672 | 0.5527
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8
Qp | m3/d | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8 | 1468.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 273.9428 | 271.4267 | 262.8813 | 690.0422 | 694.6247 | 699.801 | 705.3575 | 711.0425
Qp | m3/d | 384.6995 | 384.2765 | 380.3569 | 811.7067 | 815.3862 | 819.542 | 824.0027 | 828.5679
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 1310.7427 | 1308.2267 | 1299.6813 | 2158.8422 | 2163.4247 | 2168.601 | 2174.1575 | 2179.8425
Qp | m3/d | 1421.4994 | 1421.0765 | 1417.1569 | 2280.5067 | 2284.1862 | 2288.3419 | 2292.8027 | 2297.3679
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 42.8324 | 78.3623 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 42.8324 | 121.1947 | 121.1947 | 121.1947 | 121.1947 | 121.1947
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0026.01 - Ostrov u Macochy
CZ0641.6201.0027.01 - Petrovice
CZ0641.6201.0036.01 - Šošůvka
CZ0641.6201.0042.01 - Žďár
CZ0641.6202.0074.01 - Ludíkov
CZ0641.6202.0079.01 - Němčice
CZ0641.6202.0095.01 - Suchý
CZ0641.6202.0109.01 - Velenov
CZ0641.6202.0115.01 - Žďárná

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 106-SV Němčice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
106-SV Němčice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 5052 | 5017 | 5013 | 4991 | 4954 | 4912 | 4867 | 4821
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 5007 | 4981 | 4989 | 4979 | 4942 | 4900 | 4855 | 4809
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 5025 | 4999 | 5007 | 4997 | 4960 | 4918 | 4873 | 4827
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 652.1005 | 652.5235 | 656.4431 | 657.0933 | 653.4138 | 649.258 | 644.7973 | 640.2321
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 762.8572 | 765.3733 | 773.9187 | 778.7578 | 774.1753 | 768.999 | 763.4425 | 757.7575
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.23802 | 0.23817 | 0.2396 | 0.23984 | 0.2385 | 0.23698 | 0.23535 | 0.23368
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.18365 | 0.1862 | 0.19183 | 0.19693 | 0.19583 | 0.19458 | 0.19325 | 0.19189
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.13475 | 0.1373 | 0.14293 | 0.14803 | 0.14693 | 0.14568 | 0.14435 | 0.14299
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489 | 0.0489
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.049016 | 0.046234 | 0.041323 | 0.035726 | 0.035522 | 0.035292 | 0.035046 | 0.034792
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0053468 | 0.005736 | 0.0064496 | 0.0071878 | 0.0071476 | 0.0071021 | 0.0070531 | 0.0070031
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.4705 | 75.2483 | 78.2076 | 81.1584 | 81.157 | 81.1583 | 81.1583 | 81.1584
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.1317 | 102.0482 | 104.9647 | 107.969 | 108.1676 | 108.3996 | 108.6511 | 108.9132
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 129.7713 | 130.5308 | 131.1051 | 131.4976 | 131.7367 | 132.0167 | 132.3204 | 132.6356
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0581 | 0.99809 | 0.89207 | 0.72329 | 0.71916 | 0.71451 | 0.70953 | 0.70439
celk.délka potrubí | Lc | km | 70.755 | 70.755 | 70.755 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 75.62
celk.náhradní délka | Ln | km | 46.3231 | 46.3231 | 46.3231 | 49.3938 | 49.3938 | 49.3938 | 49.3938 | 49.3938
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.197 | 28.413 | 28.413 | 28.413 | 28.413 | 28.413
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.13133 | 20.1191 | 20.1191 | 20.1191 | 20.1191 | 20.1191
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6201.0026.01 - Ostrov u Macochy
CZ0641.6201.0027.01 - Petrovice
CZ0641.6201.0036.01 - Šošůvka
CZ0641.6201.0042.01 - Žďár
CZ0641.6202.0074.01 - Ludíkov
CZ0641.6202.0079.01 - Němčice
CZ0641.6202.0095.01 - Suchý
CZ0641.6202.0109.01 - Velenov
CZ0641.6202.0115.01 - Žďárná

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 106-SV Němčice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
106-SV Němčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Němčice - Skalka, jeskyně - bývalý důl na Fe |  |  |  | 2.1
Z.S |  | Ostrov - Balcarka (vrty) - 2 vrt. st. + sb. st. |  |  |  | 1
Z.S |  | Ostrov - kop. studny CS1, CS 2 |  |  |  | 0.2
Z.S |  | Valchov Žleby - vrt HV 2a, vrt. st. |  |  |  | 3.5
Z.S |  | Velenov - 11 kop.st. |  |  |  | 0.2
Z.S |  | Žďár - vrt. st. HV 201, HVZ 201 |  |  |  | 5
Z.N |  | Vrt Žďár - nový |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.792 | 2023/2027
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S |  | ÚV Žďár | aerace, filtrace PVD |  |  | 9 | 5.23
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Jeskyně Skalka |  |  | 2 |  |  | 1930
C.S |  | ČS Ostrov HV 103 - vrty Balcarka |  |  | 1.5 |  |  | 1965
C.S |  | ČS Valchov - HV 2 |  |  | 3.3 |  |  | 1975
C.S |  | ČS Žďár - HVZ 201, na ÚV |  |  | 9 |  |  | 1972
C.S |  | ČS Žďár, z ÚV |  |  | 9 |  |  | 1973
C.S |  | Ostrov 1 - CS 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1920
C.S |  | Ostrov 2 - CS 2 |  |  | 1.5 |  |  | 1920
C.R |  | Ostrov 1 - CS 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.78 | 2025/2028
C.R |  | Ostrov 2 - CS 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.78 | 2025/2028
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | Šošůvka - přerušovací |  | 545.5 |  | 20 |  | 1962
V.S |  | VDJ Ludíkov |  | 632.6 | 629.4 | 250 |  | 1974
V.S |  | VDJ Ostrov |  | 540 |  | 250 |  | 1980
V.S |  | VDJ Skalka |  | 598.2 | 595.2 | 50 |  | 1962
V.S |  | VDJ Suchý |  | 687.019 | 683.9 | 150 |  | 1974
V.S |  | VDJ Šošůvka |  | 609 | 606 | 100 |  | 1962
V.S |  | VDJ Velenov 3 K |  | 600.019 |  | 42 |  | 1906
V.R |  | VDJ Velenov 3 K |  | 600.019 |  | 42 |  |  |  | 0.952 | 2026/2027
V.S |  | VDJ Žďár 2K |  | 602.5 | 599.2 | 500 |  | 1988
V.S |  | VDJ Žďár ÚV |  |  |  | 100 |  | 1974
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Petrovice |  |  | < 100 | 0.166
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Sloup |  |  | 101-300 | 0.236
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Suchý |  |  | < 100 | 0.121
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Suchý |  |  | 101-300 | 0.802
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Němčice - společný |  |  | < 100 | 10.917
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Němčice - společný |  |  | 101-300 | 9.176
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Šošůvka |  |  | < 100 | 0.605
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Velenov |  |  | < 100 | 1.321
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Žďár |  |  | 101-300 | 0.246
R.R |  | Přívodní řad ÚV Žďár- ČS Šošůvka |  |  | 101-300 | 4.16 |  |  |  | 17.16 | 2025/2029
R.R |  | Přívodní řad Žďár |  |  | < 100 | 2.109 |  |  |  | 7.5355 | 2023/2027
R.N |  | Přívodní řad Němčice |  |  | < 100 | 1.45 | [5 empty] | 5.3868 | 2028/2029
R.N |  | Výtlačný řad Kunčina Ves / Kozárov |  |  | < 100 | 2.12 | [5 empty] | 7.8758 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Žďár |  |  | < 100 | 0.38 | [5 empty] | 1.3091 | 2023/2027
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 5.23 |  |  | 27.2075 |  | 15.3637